《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）

人 防 工 程

质量验收与评价记录表

目  录

第一章 工程质量验收	7

1.1  施工现场质量管理检查记录	7

1.1.1  施工现场质量管理检查记录	7

1.2  结构工程检验批验收记录	8

1.2.1  土方工程	8

1.2.2  逆作法施工	9

1.2.3  模板工程	11

1.2.4  钢筋工程	12

1.2.5  混凝土工程	13

1.2.6  爆破掘进工程	14

1.2.7  喷射混凝土工程	15

1.2.8  砌体工程	16

1.3 孔口防护工程检验批验收记录	17

1.3.1  门框墙制作	17

1.3.2  防护门、防护密闭门、密闭门安装	18

1.3.3  防爆波活门安装	19

1.3.4  自动排气活门、防爆超压排气活门安装	20

1.3.5  密闭穿墙管施工	21

1.3.6  平战转换封堵构件施工	22

1.4  防水工程检验批验收记录	23

1.4.1  防水混凝土工程	23

1.4.2  水泥砂浆防水层工程	24

1.4.3  涂料防水层工程	25

1.4.4  卷材防水层工程	26

1.4.5  金属板防水层工程	27

1.4.6  塑料防水板防水层工程	28

1.4.7  膨润土防水材料防水层工程	29

1.4.8  止水带防水工程	30

1.5  建筑装饰装修工程检验批验收记录	31

1.5.1  —般抹灰工程	31

1.5.2  涂饰工程	32

1.5.3  饰面板(砖）工程	33

1.5.4  整体面层铺设工程	34

1.5.5  板块面层铺设工程	35

1.5.6  吊顶工程	36

1.5.7  门窗安装工程	37

1.6 给水排水工程检验批验收记录	38

1.6.1  给水管道安装	38

1.6.2  给水管道附件及卫生器具给水配件安装	39

1.6.3  给水附属设备安装	40

1.6.4  排水管道安装	41

1.6.5  卫生器具安装	42

1.6.6  洗消器具安装	43

1.6.7  污水集水池施工	44

1.6.8  污水泵安装	45

1.6.9  灭火器具安装	46

1.7  通风与空调工程检验批验收记录	47

1.7.1  金属风管制作	47

1.7.2  无机玻璃钢风管制作	48

1.7.3  通风部件制作	49

1.7.4  风管及部件安装	50

1.7.5  滤尘器、过滤吸收器安装	51

1.7.6  密闭阀门安装	52

1.7.7  消声设备制作与安装	53

1.7.8  通风机、空调机安装	54

1.7.9  通风管线安装	55

1.7.10  防烟排烟部件制作与安装	56

1.7.11  防腐与油漆工程	57

1.8  建筑电气安装工程检验批验收记录	58

1.8.1  电缆线路工程	58

1.8.2  导管及线槽敷设工程	59

1.8.3  变压器安装	60

1.8.4  成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装	61

1.8.5  开关、插座安装	62

1.8.6  电气照明灯具安装	63

1.8.7  接地装置安装	64

1.8.8  柴油发电机组安装	65

1.8.9  火灾自动报警装置安装	66

1.8.10  火灾事故广播、消防通讯设备安装	67

1.9  分项工程质量验收记录	68

1.9.1   分项工程质量验收记录	68

1.10  隐蔽工程质量验收记录	69

1.10.1  主体结构隐蔽工程检查验收记录	69

1.10.2  管道隐蔽工程检查验收记录	70

1.10.3  电气隐蔽工程检查验收记录	71

1.10.4  给水排水管道通水试验记录	72

1.10.5  管道系统试压灌水记录	73

1.10.6  排水管道通球试验记录	74

1.10.7  通风系统风口的风量测定记录	75

1.10.8  电气接地电阻测试记录	76

1.11  分部工程质量验收记录	77

1.11.1  结构分部工程验收记录	77

1.11.2  结构分部质量控制资料核查记录	78

1.11.3  结构分部功能检测记录	79-80

1.11.4  结构分部观感质量检查记录	81

1.11.5  孔口防护分部工程验收记录	82

1.11.6  孔口防护分部质量控制资料核查记录	83

1.11.7  孔口防护分部功能检测记录	84

1.11.8  孔口防护分部观感质量检查记录	85

1.11.9  防水分部工程验收记录	86

1.11.10  防水分部质量控制资料核查记录	87

1.11.11  防水分部功能检测记录	88

1.11.12  防水分部观感质量检查记录	89

1.11.13  建筑装饰装修分部工程验收记录	90

1.11.14  建筑装饰装修分部质量控制资料核查记录	91

1.11.15  建筑装饰装修分部功能检测记录	92

1.11.16  建筑装饰装修分部观感质量检查记录	93

1.11.17  给排水分部工程验收记录	94

1.11.18  给排水分部质量控制资料核查记录	95

1.11.19  给排水分部功能检测记录	96

1.11.20  给排水分部观感质量检查记录	97

1.11.21  通风与空调分部工程验收记录	98

1.11.22  通风与空调分部质量控制资料核查记录	99

1.11.23  通风与空调分部功能检测记录	100

1.11.24  通风与空调分部观感质量检查记录	101

1.11.25  建筑电气安装分部工程验收记录	102

1.11.26  建筑电气安装分部质量控制资料核查记录	103

1.11.27  建筑电气安装分部功能检测记录	104

1.11.28  建筑电气安装分部观感质量检查记录	105

1.12  单位工程质量竣工验收记录	106-108

1.12.1  单位工程质量竣工验收记录	108

1.12.2  单位工程质量控制资料核查记录	109

1.12.3  单位工程功能检测记录	110

1.12.4  单位工程观感质量检查记录	111

第二章  工程质量评价	112

2.1  施工现场质量保证条件评分	112

2.1.1  施工现场质量保证条件评分	112

2.2  分部工程功能检测评分	113

2.2.1  结构工程	113

2.2.2  孔口防护工程	114

2.2.3  防水工程	115

2.2.4  装饰装修工程	116

2.2.5  给水排水工程	117

2.2.6  通风与空调工程	118

2.2.7  建筑电气安装工程	119

2.3  分部工程质量记录评分	120

2.3.1  结构工程	120

2.3.2  孔口防护工程	121

2.3.3  防水工程	122

2.3.4  装饰装修工程	123

2.3.5  给水排水工程	124

2.3.6  通风与空调工程	125

2.3.7  建筑电气安装工程	126

2.4  分部工程尺寸偏差实测评分	127

2.4.1  结构工程	127

2.4.2  孔口防护工程	128

2.4.3  防水工程	129

2.4.4  装饰装修工程	130

2.4.5  给水排水工程	131

2.4.6  通风与空调工程	132

2.4.7  建筑电气安装工程	133

2.5  分部工程观感质量评分	134

2.5.1  结构工程	134

2.5.2  孔口防护工程	135

2.5.3  防水工程	136

2.5.4  装饰装修工程	137

2.5.5  给水排水工程	138

2.5.6  通风与空调工程	139

2.5.7  建筑电气安装工程	140

2.6  工程主体结构质量评价	141

2.6.1  工程主体结构质量评价	141

2.7  单位工程质量综合评价	142

2.7.1  单位工程质量综合评价	142

# 第一章 工程质量验收

# 1.1  施工现场质量管理检查记录

## 1.1.1  施工现场质量管理检查记录

RF1.1.1    施工现场质量管理检查记录表

开工日期:

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工许可证(开工证） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 主要内容 |  |
| 1 | 项目部质量管理体系 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作岗位证书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包单位管理制度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案编制及审批 |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工设施和机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |
| 11 | 计量设备配置 |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测试验管理制度 |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |

# 1.2  结构工程检验批验收记录

## 1.2.1  土方工程

RF1.2.1    土方工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 土方工程 |  | 分部工程名称 |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.2.4条 |  | 原状地基土不得扰动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.2.5条 |  | 边坡坡度及坡脚位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.2.6条 |  | 平面尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.2.7条 |  | 回填土填料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.2.8条 |  | 边坡坡度及坡脚位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.2.9条 |  | 开挖区表面平整度允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.2.10条 |  | 开挖区标高允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.2.11条 |  | 分级放坡边坡平台宽度允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.2.12条 |  | 土方开挖区表面标高允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.2.13条 |  | 回填区标高允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.2.14条 |  | 回填区表面平整度允许偏差应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.2  逆作法施工

RF1.2.2    逆作法施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 逆作法施工 | 分部工程名称 |  |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.3.1条 |  |  | 人工降水施工应综合考虑周边条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.3.2条 |  |  | 因降水危及环境安全，应截水或回灌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.3.3条 |  |  | 编制土方开挖的施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.3.4条 |  |  | 根据工程量计算确定竖井数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.3.5条 |  |  | 根据实际情况设置足够的通风口及相关设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.3.6条 |  |  | 梁、板下挖出的土不得堆放在顶板上和基坑周边 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第6.3.7条 |  |  | 地下水位应降至开挖面0.5m以下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第6.3.8条 |  |  | 土方运输规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.3.9条 |  |  | 土方开挖、土方运输应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.3.10条 |  |  | 土方开挖应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.3.11条 |  |  | 地下连续墙单元槽段长度控制在4m~8m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.3.12条 |  |  | 确定施工工艺流程和槽段长度等技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.3.13条 |  |  | 排桩宜采取间隔法施工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.3.14条 |  |  | 混凝土灌注不得出现混凝土离析现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第6.3.15条 |  |  | 钢筋骨架的吊装就位宜利用钻机的起重设备进行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第6.3.16条 |  |  | 刹肩设置及刹肩混凝土浇筑应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第6.3.17条 |  |  | 通长过梁设置及安装应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第6.3.18条 |  |  | 灌注砂层应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 第6.3.19条 |  |  | 逆作法施工现场监测主要对象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 第6.3.20条 |  |  | 现场监测主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.3  模板工程

RF1.2.3    模板工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 | 分部工程名称 |  |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.4.1条 |  | 模板及其支架应有足够的强度、刚度和稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.4.2条 |  | 固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.4.3条 |  | 混凝土强度应符合设计要求及相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.4.4条 |  | 模板安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.4.5条 |  | 预埋件、预留孔和预留洞安装及允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.4.6条 |  | 现浇结构模板安装允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.4  钢筋工程

RF1.2.4    钢筋工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 钢筋工程 |  | 分部工程名称 | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.5.1条 |  | 钢筋进场时试件检验结果应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.2条 |  | 力学性能检验及质量应符合规程的规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.3条 |  | 钢筋的品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.4条 |  | 拉结钢筋设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.5.5条 |  | 钢筋代换应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.5.6条 |  | 钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.5.7条 |  | 钢筋加工的形状、尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.8条 |  | 钢筋的接头宜设置在受力较小处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.9条 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面完好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.10条 |  | 钢筋安装位置允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.5  混凝土工程

RF1.2.5    混凝土工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 混凝土工程 |  | 分部工程名称 | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.6.1条 |  | 水泥进场性能指标复验及质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.6.2条 |  | 掺用外加剂的质量及应用技术应符合环保规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.6.3条 |  | 混凝土应符合规定，根据相关要求进行配合比设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.6.4条 |  | 结构混凝土的强度等级必须应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.6.5条 |  | 混凝土强度的试件抗压强度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.6.6条 |  | 防护密闭的部位宜一次整体浇筑混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第6.6.7条 |  | 混凝土运输、浇筑及间歇时间应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第6.6.8条 |  | 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第6.6.9条 |  | 现浇结构、混凝土设备基础的尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.6.10条 |  | 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.6.11条 |  | 拌制混凝土水质宜采用饮用水，否则水质应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.6.12条 |  | 大体积混凝土施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.6.13条 |  | 补偿收缩混凝土施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.6.14条 |  | 混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.6.15条 |  | 变形缝应设在工程口部与主体连接处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第6.6.16条 |  | 后浇带施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第6.6.17条 |  | 混凝土浇筑后的养护应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第6.6.18条 |  | 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第6.6.19条 |  | 现浇结构和混凝土设备基础拆模后尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.6  爆破掘进工程

RF1.2.6    爆破掘进工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 爆破掘进工程 | 分部工程名称 |  |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.7.2条 |  | 坑(地)道坡度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.7.3条 |  | 坑(地)道掘进偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.7  喷射混凝土工程

RF1.2.7    喷射混凝土工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 喷射混凝土工程 |  | 分部工程名称 |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.8.1条 |  | 水泥、骨料等应符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.8.2条 |  | 喷射混凝土配合比等应符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.8.3条 |  | 评定喷射混凝土强度的试块强度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.8.4条 |  | 锚杆抗拔力应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.8.5条 |  | 锚杆孔的间距和深度偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.8.6条 |  | 喷射混凝土厚度允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.8.7条 |  | 喷射混凝土层面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.8  砌体工程

RF1.2.8    砌体工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 砌体工程 | 分部工程名称 |  |  | 结构工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.9.2条 |  | 砌体的品种、抗压强度必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.9.3条 |  | 砂浆品种、抗压强度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.9.4条 |  | 砌体砂浆必须密实饱满 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.9.5条 |  | 砌体的位置及垂直度允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.9.6条 |  | 砌体组砌方法应正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.9.7条 |  | 砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.9.8条 |  | 预埋拉结筋应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.9.9条 |  | 砌体一般尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.3 孔口防护工程检验批验收记录

## 1.3.1  门框墙制作

RF1.3.1    门框墙制作检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 门框墙制作 | 分部工程名称 |  |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.2.2条 |  | 门框墙混凝土强度等级不应低于C30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.2.3条 |  | 门框墙受力钢筋直径、间距及设置拉结筋应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.2.4条 |  | 防护密闭门和密闭门的门框墙厚度应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.2.5条 |  | 防护门、防护密闭门门洞四角的斜向钢筋配置应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.2.6条 |  | 门框墙周边宽度应满足门扇安装和启闭应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.2.7条 |  | 钢材的品种和质量等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第7.2.8条 |  | 钢筋的规格、形状等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第7.2.9条 |  | 钢筋有瑕疵，严禁按原规格使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第7.2.10条 |  | 混凝土所用水泥、骨料等应符合施工规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第7.2.11条 |  | 混凝土的配合比等应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 第7.2.12条 |  | 商品混凝土质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 第7.2.13条 |  | 钢门框与门框墙连成整体。活门槛与门框连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 第7.2.14条 |  | 钢筋混凝土门框墙无蜂窝无孔洞无露筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.2.15条 |  | 门框墙的混凝土应振捣密实。门框墙麻面面积应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.2.16条 |  | 门框墙制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.2  防护门、防护密闭门、密闭门安装

RF1.3.2    防护门、防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防护门、防护密闭门、密闭门安装 | 分部工程名称 |  |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.3.1条 |  | 防护门、防护密闭门、密闭门性能等指标应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.3.2条 |  | 门扇与门框应贴合严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.3.3条 |  | 门扇铰页连接处受力均匀，设置垫片应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.3.4条 |  | 密封条粘接牢固、平整。胶条接头搭接应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.3.5条 |  | 门扇应自动开到终止位置，传动部件涂油润滑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.3.6条 |  | 钢筋混凝土门扇无蜂窝等瑕疵。钢门扇无严重变形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第7.3.7条 |  | 门扇应开关轻便,闭锁启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.3.8条 |  | 门扇的零部件齐全，无锈蚀，无损坏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.3.9条 |  | 双扇拱形门的上下两端与门框间，有符合要求的间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.3.10条 |  | 门扇安装允许偏差和检验方法应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.3  防爆波活门安装

RF1.3.3    防爆波活门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防爆波活门安装 |  | 分部工程名称 |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.4.1条 |  | 防爆波悬摆活门、胶管活门的规格等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.4.2条 |  | 防爆波悬摆活门安装牢固，开启方向、位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.4.3条 |  | 胶管活门门框与胶板粘贴牢固，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.4.4条 |  | 防爆波悬摆活门和胶管活门凹入墙面的距离应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.4.5条 |  | 防爆波悬摆活门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.4.6条 |  | 胶管话门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.4.7条 |  | 防爆波悬摆活门、胶管活门安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.4  自动排气活门、防爆超压排气活门安装

RF1.3.4    自动排气活门、防爆超压排气活门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 自动排气活门、防爆超压排气活门安装 | 分部工程名称 |  |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.5.1条 |  | 自动排气活门等开启方向须朝向排风方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.5.2条 |  | 自动排气活门等应与工程内的通风短管在垂直和水平方向错开布置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.5.3条 |  | 自动排气活门等安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.5.4条 |  | 自动排气活门等安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.5  密闭穿墙管施工

RF1.3.5    密闭穿墙管施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 密闭穿墙管施工 | 分部工程名称 |  |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.6.1条 |  | 当管道穿过工程外墙等时,预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.2条 |  | 密闭穿墙管管材应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.3条 |  | 密闭翼环釆用钢板制作, 钢板平整,厚度和翼高应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.4条 |  | 密闭翼环应位于墙体中间，与周围结构钢筋焊牢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.6.5条 |  | 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.6条 |  | 密闭穿墙管作套管应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.7条 |  | 当管线穿过临空墙等预埋的套管时，设置防护抗力片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.8条 |  | 密闭穿墙管施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.6.9条 |  | 进出工程管道安装防护阀门，距离墙体不宜大于200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.6  平战转换封堵构件施工

RF1.3.6    平战转换封堵构件施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 平战转换封堵构件施工 | 分部工程名称 |  |  | 孔口防护工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.7.1条 |  | 防护功能平战转换预埋件的材质等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.7.2条 |  | 人防工程的各项在施工安装时一次完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.7.3条 |  | 焊条的保护气体等应符合设计要求和钢结构焊接的专门规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.7.4条 |  | 经工艺处理的钢材表面应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.7.5条 |  | 钢结构构件表面无明显凹面和损伤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.7.6条 |  | 钢结构油漆外观涂刷均勻,无明显皱皮、流坠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.7.7条 |  | 焊缝应焊波均匀,焊渣和飞溅物清除干净 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.7.8条 |  | 焊缝尺寸的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.4  防水工程检验批验收记录

## 1.4.1  防水混凝土工程

RF1.4.1    防水混凝土工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防水混凝土工程 |  | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.2.2条 |  | 防水混凝土的原材料等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.2.3条 |  | 防水混凝土的抗渗等级应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.2.4条 |  | 防水混凝土结构的施工缝等设置和构造应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.2.5条 |  | 防水混凝土结构表面坚实、平整；埋设件位置准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.2.6条 |  | 防水混凝土结构表面的裂缝不得贯通。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.2.7条 |  | 防水混凝土结构厚度等允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.2  水泥砂浆防水层工程

RF1.4.2    水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 水泥砂浆防水层工程 | 分部工程名称 |  |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.3.2条 |  | 防水砂浆的原材料及配合比应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.3.3条 |  | 防水砂浆的粘结强度等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.3.4条 |  | 水泥砂浆防水层与基层之间结合牢固,无空鼓现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.3.5条 |  | 水泥砂浆防水层表面密实、平整，无裂纹等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.3.6条 |  | 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置正确，接槎层层搭接紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.3.7条 |  | 水泥砂浆防水层的平均厚应应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.3.8条 |  | 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差为5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.3  涂料防水层工程

RF1.4.3    涂料防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 涂料防水层工程 | 分部工程名称 |  |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第8.4.2条 |  | 涂料防水层所用的材料及配合比应符合设计要求和规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.4.3条 |  | 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.4.4条 |  | 涂料防水层在转角处等部位做法应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.4.5条 |  | 涂料防水层应与基层粘结牢固，涂刷均匀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.4.6条 |  | 涂层间夹铺胎体增强材料，浸透胎体覆盖完全，无胎体外露现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.4.7条 |  | 侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密厚度应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.4  卷材防水层工程

RF1.4.4    卷材防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 卷材防水层工程 |  | 分部工程名称 | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.5.2条 |  | 卷材防水层所用卷材及其配套材料应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.5.3条 |  | 卷材防水层在转角处等部位做法应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.5.4条 |  | 卷材防水层的搭接缝粘贴或焊接牢固，密封严密 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.5.5条 |  | 外防外贴法铺贴卷材防水层，卷材搭接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.5.6条 |  | 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.5.7条 |  | 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.5  金属板防水层工程

RF1.4.5    金属板防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 金属板防水层工程 |  | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.6.2条 |  | 金属板和焊接材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.6.3条 |  | 焊工持有有效的执业资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.6.4条 |  | 金属板表面不得有明显凹面和损伤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.6.5条 |  | 焊缝不得有裂纹、未熔合等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.6.6条 |  | 焊缝的焊波均匀,焊渣等清除干净；保护涂层无漏涂等现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## .4.6  塑料防水板防水层工程

RF1.4.6    塑料防水板防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 塑料防水板防水层工程 | 分部工程名称 |  |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.7.2条 |  | 塑料防水板及其配套材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.7.3条 |  | 塑料防水板的搭接缝采用双缝热熔焊接，焊缝有效宽度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.7.4条 |  | 塑料防水板采用无钉孔铺设，固定点的间距根据基面平整情况确定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.7.5条 |  | 塑料防水板与暗钉圈焊接牢固，不得漏焊、假焊和焊穿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.7.6条 |  | 塑料防水板的铺设平顺，不得有下垂、绷紧和破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.7.7条 |  | 塑料防水板搭接宽度的允许偏差为-10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.7  膨润土防水材料防水层工程

RF1.4.7    膨润土防水材料防水层工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 膨润土防水材料防水层工程 |  | 分部工程名称 |  | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.8.2条 |  | 膨润土防水材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.8.3条 |  | 膨润土防水材料防水层在转角处等部位做法应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.8.4条 |  | 织布面或防水板的膨润土面，朝向工程主体结构的迎水面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.8.5条 |  | 膨润土防水材料应上层压住下层，防水层与基层等贴合紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.8.6条 |  | 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定；各面固定间距应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第8.8.7条 |  | 膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差为-10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.8  止水带防水工程

RF1.4.8    止水带防水工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 止水带防水工程 |  | 分部工程名称 | 防水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.9.2条 |  | 止水带材料的规格、质量应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.9.3条 |  | 止水带严禁折裂、脱焊或脱胶；封严缝隙；紧固预埋件螺栓 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.9.4条 |  | 埋入式橡胶止水带等的敷设位置准确；止水带固定可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.9.5条 |  | 可卸式橡胶止水带敷设平整,打孔位置准确，均衬垫严密 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.9.6条 |  | 变形缝凹槽内防水层表面平整、粗糙、清洁、干燥 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.9.7条 |  | 金属止水带接头处焊缝应严密平整；混凝土覆盖层密实平整 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.5  建筑装饰装修工程检验批验收记录

## 1.5.1  —般抹灰工程

RF1.5.1    —般抹灰工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | —般抹灰工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.2.2条 |  | 抹灰前基层表面的尘土等应清除干净，并洒水润湿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.2.3条 |  | 一般抹灰所用材料的品种和性能应应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.2.4条 |  | 抹灰工程应分层进行。抹灰操作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.2.5条 |  | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.2.6条 |  | 一般抹灰工程的表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.2.7条 |  | 抹灰表面应整齐、光滑；抹灰表面应平整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.2.8条 |  | 抹灰层的总厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.2.9条 |  | 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,操作符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.2.10条 |  | 有排水要求的部位应做滴水线。滴水线应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.2.11条 |  | —般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.2  涂饰工程

RF1.5.2    涂饰工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 涂饰工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.3.2条 |  | 涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.3.3条 |  | 涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.3.4条 |  | 预埋件、连接件的数量、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.3.5条 |  | 涂饰工程的基层处理应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.3.6条 |  | 水性薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.3.7条 |  | 水性厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.3.8条 |  | 水性复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.3.9条 |  | 溶剂型涂料色漆的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.3.10条 |  | 溶剂型涂料清漆的涂饰质量和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.3.11条 |  | 涂层与其他装修材料和设备衔接处吻合，界面清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.3.12条 |  | 美术涂饰表面洁净；仿花纹涂饰的饰面具有纹理；图案不得移位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.3  饰面板(砖）工程

RF1.5.3    饰面板(砖）工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 饰面板(砖）工程 | 分部工程名称 |  |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.4.2条 |  | 饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.4.3条 |  | 饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.4.4条 |  | 预埋件、连接件的数量等和防腐处理应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.4.5条 |  | 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.4.6条 |  | 找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.4.7条 |  | 饰面砖粘贴必须牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.4.8条 |  | 满粘法施工的饰面砖工程无空鼓、裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.4.9条 |  | 饰面板表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.4.10条 |  | 饰面板嵌缝应密实、平直，宽度和深度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.4.11条 |  | 饰面板工程的石材进行防碱背涂处理。灌注材料饱满、密实 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.4.12条 |  | 饰面板上的孔洞套割吻合，边缘应整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.4.13条 |  | 饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.4.14条 |  | 饰面砖表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和损缺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.4.15条 |  | 饰面砖接缝平直、光滑；宽度和深度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第9.4.16条 |  | 有排水要求的部位应做滴水线。滴水线应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第9.4.17条 |  | 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.4  整体面层铺设工程

RF1.5.4    整体面层铺设工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 整体面层铺设工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第9.5.2条 |  | 面层的材质、厚度等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.5.3条 |  | 面层与下一层应结合牢固,无空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.5.4条 |  | 整体面层铺设工程表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.5.5条 |  | 面层表面的坡度应符合设计要求，无倒泛水和积水现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.5.6条 |  | 踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.5.7条 |  | 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.5.8条 |  | 整体面层的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.5  板块面层铺设工程

RF1.5.5    板块面层铺设工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 板块面层铺设工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第9.6.2条 |  | 面层所用板块产品应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.6.3条 |  | 面层与下一层应结合牢固，无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.6.4条 |  | 板块面层铺设工程表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.6.5条 |  | 面层表面的坡度应符合设计要求，无泛水、无积水；结合处无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.6.6条 |  | 踢脚线表面应洁净，与柱、墙面的结合应牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.6.7条 |  | 楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.6.8条 |  | 板块面层的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.6  吊顶工程

RF1.5.6    吊顶工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 吊顶工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第9.7.6条 |  | 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.7.7条 |  | 吊杆距主龙骨端部距离与设置应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.7.8条 |  | 重型灯具等设备严禁安装龙骨上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.7.9条 |  | 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.7.10条 |  | 饰面材料的材质、品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.7.11条 |  | 吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.7.12条 |  | 吊杆、龙骨的材质、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.7.13条 |  | 石膏板接缝按其施工工艺标准进行板缝防裂处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.7.14条 |  | 饰面材料的安装应稳固严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.7.15条 |  | 饰面材料表面应洁净、色泽一致。搭接应平整、吻合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.7.16条 |  | 灯具等设备的位置应合理、美观,交接应吻合、严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.7.17条 |  | 接缝应平整、吻合、颜色一致，不得有表面缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.7  门窗安装工程

RF1.5.7    门窗安装工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 门窗安装工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第9.8.2条 |  | 门窗的品种、类型等应符合设计要求和质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.8.3条 |  | 门窗框的安装应牢固，预埋件的数量等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.8.4条 |  | 门窗配件的型号等应符合设计要求，功能满足使用要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.8.5条 |  | 防火门的耐火等级及其附件质量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第9.8.6条 |  | 门窗的安装质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第9.8.7条 |  | 木门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第9.8.8条 |  | 钢门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第9.8.9条 |  | 铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第9.8.10条 |  | 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第9.8.11条 |  | 推拉自动门安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第9.8.12条 |  | 旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第9.8.13条 |  | 防火门和防火卷帘安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.6 给水排水工程检验批验收记录

## 1.6.1  给水管道安装

RF1.6.1    给水管道安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 给水管道安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第10.2.2条 |  | 给水管道采用与管材相适应的管件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.2.3条 |  | 镀锌钢管应根据管径尺寸采用螺纹连接或法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.2.4条 |  | 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口等连接形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.2.5条 |  | 给水铸铁管管道采用水泥捻口等方式进行连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.2.6条 |  | 铜管连接可采用专用接头或焊接，根据管径选择焊接方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.2.7条 |  | 冷、热水管道同时安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.2.8条 |  | 管道坡度的正负偏差不超过设计要求坡度值的1/3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.2.9条 |  | 碳素钢管道的螺纹连接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.2.10条 |  | 法兰连接应对接平行、紧密；衬塾材质应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.2.11条 |  | 非镀梓碳素钢管的焊接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.2.12条 |  | 阀门的安装位置、进出口方向应正确，连接牢固、紧密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.2.13条 |  | 管道、箱类和金属支架涂漆应附着良好，无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第10.2.14条 |  | 室内给水管道安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.2  给水管道附件及卫生器具给水配件安装

RF1.6.2    给水管道附件及卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 给水管道附件及卫生器具给水配件安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.3.2条 |  | 室内给水管道的水压试验应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.3.3条 |  | 给水系统交付使用前须进行通水试验并做好记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.3.4条 |  | 生活给水系统管道取样检验,符合标准方可使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.3.5条 |  | 室内直埋给水管道做防腐处理。防腐层应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.3.6条 |  | 预埋水管的柔性、刚性防水套管等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.3.7条 |  | 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.3.8条 |  | 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.3.9条 |  | 给水水平管道应有的坡度坡向泄水口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.3.10条 |  | 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.3.11条 |  | 管道的支、吊架安装应平整牢固，间距应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.3.12条 |  | 试验消火栓等做试射试验，达到设计要求为合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第10.3.13条 |  | 箱式消火栓的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第10.3.14条 |  | 镀铬件应完好不损伤，接口严密，启闭部分灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第10.3.15条 |  | 给水管道附件等安装高度的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.3  给水附属设备安装

RF1.6.3    给水附属设备安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 给水附属设备安装 | 分部工程名称 |  |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.4.2条 |  | 基础混凝土强度、坐标等应符合设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.4.3条 |  | 水泵试运转的轴承温升应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.4.4条 |  | 满水试验和水压试验应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.4.5条 |  | 水箱支架或底座安装，尺寸及位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.4.6条 |  | 水箱溢流管和泄放管设置不得与排水管直接连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.4.7条 |  | 手摇泵的规格等应符合设计要求；角钢支架拼装外涂应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.4.8条 |  | 室内给水设备安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.4.9条 |  | 管道保温层厚度和平整度的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.4  排水管道安装

RF1.6.4    排水管道安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 排水管道安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.5.2条 |  | 排水管四周应用混凝土包裹，厚度应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.5.3条 |  | 生活污水铸铁管道的坡度应符合设计或规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.5.4条 |  | 生活污水塑料管道的坡度应符合设计要求或规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.5.5条 |  | 排水塑料管按设计要求及位置装设伸缩节 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.5.6条 |  | 排水主立管及水平干管管道均做通球试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.5.7条 |  | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.5.8条 |  | 设置生活污水管道的检查口等，当设计无要求时应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.5.9条 |  | 排水管道的检查口应设在检查井内。坡向检查口设定应符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.5.10条 |  | 吊钩或卡箍应固定在承重结构上。支墩采取固定措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.5.11条 |  | 排水塑料管道支、吊架间距应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.5.12条 |  | 室内排水管道安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.5  卫生器具安装

RF1.6.5    卫生器具安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 卫生器具安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.6.2条 |  | 卫生器具的安装采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.6.3条 |  | 地漏的安装应平正、牢固，周边无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.6.4条 |  | 卫生器具交工前做满水和通水试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.6.5条 |  | 卫生器具给水配件完好无损伤，接口严密，启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.6.6条 |  | 卫生器具的受水口和立管均采取可靠的固定措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.6.7条 |  | 排水管道接口紧密不漏，固定支架等支撑位置应正确、牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.6.8条 |  | 卫生器具安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.6.9条 |  | 卫生器具给水配件安装的允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.6.10条 |  | 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.6  洗消器具安装

RF1.6.6    洗消器具安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 洗消器具安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第10.7.2条 |  | 电热淋浴器等的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.7.3条 |  | 电热淋浴器安装应固定牢固，位置准确，预埋件与墙面平顺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.7.4条 |  | 冲洗喷嘴安装应固定牢固，位置准确，接头严密、不漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.7.5条 |  | 冲洗水头龙等安装位置准确，盖板与地面齐平 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.7.6条 |  | 口部冲洗阀安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.7.7条 |  | 洗消器具安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.7  污水集水池施工

RF1.6.7    污水集水池施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 污水集水池施工 | 分部工程名称 |  |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.8.1条 |  | 污水集水池顶上设有的密闭型人孔等设施应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.8.2条 |  | 集水池房间等设有便于冲洗地面的冲洗水龙头及软管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.8.3条 |  | 通气管的管径不宜小于污水泵出水管的管径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.8.4条 |  | 通气管设置铜芯闸阀，阀门的近端面距离围护结构符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.8.5条 |  | 防爆地漏的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.8.6条 |  | 污水泵房设置通气管和防潮、隔音设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.8.7条 |  | 污水排水泵宜选用潜水泵等。污水排水泵采用自动控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.8  污水泵安装

RF1.6.8    污水泵安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 污水泵安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第10.9.2条 |  | 潜式污水泵的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.9.3条 |  | 潜式污水泵设置在集水坑中低于水位的位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.9.4条 |  | 潜式污水泵安装位置准确，支座与基础之间接触严密 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.9.5条 |  | 橡胶软管连接位置准确，管路连接严密，不漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.6.9  灭火器具安装

RF1.6.9    灭火器具安装检验批质量验收记录表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 灭火器具安装 |  | 分部工程名称 |  | 给水排水工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.10.2条 |  |  | 报警阀等须检测合格;型号等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.10.3条 |  |  | 水流指示器等自动监测装置有铭牌等标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.10.4条 |  |  | 消防水泵和稳压泵的规格等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.10.5条 |  |  | 气压罐容积、稳压泵的秒流量应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.10.6条 |  |  | 自动喷淋玻璃球喷头的位置等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第10.10.7条 |  |  | 湿式报警阀安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第10.10.8条 |  |  | 消防水泵安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第10.10.9条 |  |  | 消防水泵接合器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第10.10.10条 |  |  | 报警阀组安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第10.10.11条 |  |  | 其他组件安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第10.10.12条 |  |  | 玻璃球喷头安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第10.10.13条 |  |  | 箱式消火栓安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第10.10.14条 |  |  | 七氟丙烷灭火系统的泄压口位于防护区净高的2/3 以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第10.10.15条 |  |  | 喷头的保护高度和保护半径应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第10.10.16条 |  |  | 喷头宜贴近防护区顶面安装，距顶面距离符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 第10.10.17条 |  |  | 根据增压压力，选择储存容器的焊接容器或无缝容器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 第10.10.18条 |  |  | 在容器阀和集流管间的管道上设单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 第10.10.19条 |  |  | 湿式报警阀等的安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.7  通风与空调工程检验批验收记录

## 1.7.1  金属风管制作

RF1.7.1    金属风管制作检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 金属风管制作 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.2.2条 |  | 风管的规格、尺寸、厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.2.3条 |  | 风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.2.4条 |  | 焊缝严禁有烧穿等缺陷。纵向焊缝必须错开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.2.5条 |  | 风管外观质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.2.6条 |  | 风管的法兰应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.2.7条 |  | 风管加固应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.2.8条 |  | 不锈钢、铝板和复合钢板风管外观应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.2.9条 |  | 金属风管及法兰制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.2  无机玻璃钢风管制作

RF1.7.2    无机玻璃钢风管制柞检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 无机玻璃钢风管制作 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查 记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.3.2条 |  |  | 风管的规格、尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.3.3条 |  |  | 风管无贯穿性裂缝，不返卤，玻璃丝布无裸露 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.3.4条 |  |  | 风管外观质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.3.5条 |  |  | 风管外观应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.3.6条 |  |  | 风管制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.3  通风部件制作

RF1.7.3    通风部件制作检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 通风部件制作 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.4.2条 |  | 各类部件的规格、尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.4.3条 |  | 风阀的组合件尺寸准确，叶片与外壳无碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.4.4条 |  | 部件组装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.4.5条 |  | 风口的外观质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.4.6条 |  | 各类风阀的制作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.4.7条 |  | 罩类的制作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.4.8条 |  | 风口制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.4  风管及部件安装

RF1.7.4    风管及部件安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 风管及部件安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |  |
|  | 1 | 第11.5.2条 |  | 支架的型式等应应符合设计要求和规定,部件方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.5.3条 |  | 支架严禁设在风口、闽门及检视门处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.5.4条 |  | 支管单独设支架，法兰两侧、加镀锌垫圈。螺栓作防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.5.5条 |  | 按斜插板安装方式，限定阀板拉启方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.5.6条 |  | 风管安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.5.7条 |  | 风管的法兰连接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.5.8条 |  | 风口安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.5.9条 |  | 柔性短管安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.5.10条 |  | 罩类的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.5.11条 |  | 风管、风口安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.5  滤尘器、过滤吸收器安装

RF1.7.5    滤尘器、过滤吸收器安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 滤尘器、过滤吸收器安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.6.2条 |  | 设备的型号等应符合设计要求。检査合格证和图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.6.3条 |  | 设备与管路连接不得漏气，固定支架应平正、稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.6.4条 |  | 过滤吸收器外壳应无损伤等影响密闭效果的 情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.6.5条 |  | 风管法兰焊接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.6.6条 |  | 油网滤尘器的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.6.7条 |  | 过滤吸收器的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.6.8条 |  | 纸除尘器等安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.6  密闭阀门安装

RF1.7.6    密闭阀门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 密闭阀门安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.7.2条 |  | 密闭阀门的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.7.3条 |  | 密闭阀门标志压力的箭头方向与冲击波方向一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.7.4条 |  | 密闭阀门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.7.5条 |  | 阀门支架及支墩的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.7.6条 |  | 预埋短管直径与阀门实际内径一致。阀门尺寸应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.7.7条 |  | 密闭阀门安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.7  消声设备制作与安装

RF1.7.7    消声设备制作与安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 消声设备制作与安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.8.2条 |  | 消声器的型号、尺寸应符合设计要求，标明气流方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.8.3条 |  | 消声器框架必须牢固，外壳严密不漏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.8.4条 |  | 消声片单体安装后固端必须牢固，片距均匀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.8.5条 |  | 消声器安装方向正确，单独设置支架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.8.6条 |  | 减振器的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.8.7条 |  | 安装减振器处的地面和支托板板面必须找平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.8.8条 |  | 消声材料的敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.8.9条 |  | 消声材料的复面应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.8.10条 |  | 风机减振台座制作应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.8.11条 |  | 减振器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.8.12条 |  | 减振器安装等允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.8  通风机、空调机安装

RF1.7.8    通风机、空调机安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 通风机、空调机安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.9.2条 |  | 通风机与配用电机、空调机的型号等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.9.3条 |  | 风机叶轮严禁与壳体碰擦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.9.4条 |  | 通风机进风斗与叶轮的间隙均匀,符合技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.9.5条 |  | 空调机安装的位置、朝向等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.9.6条 |  | 叶轮旋转方向正确，运转后轴承温升不超过规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.9.7条 |  | 离心风机的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.9.8条 |  | 管道风机安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.9.9条 |  | 空调机安装应放置平稳；连接螺栓排列整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.9.10条 |  | 电动脚踏两用风机安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.9.11条 |  | 通风机等安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.9  通风管线安装

RF1.7.9    通风管线安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 通风管线安装 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.10.2条 |  |  | 压差测量管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.10.3条 |  |  | 放射性监测取样管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.10.4条 |  |  | 尾气监测取样管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.10.5条 |  |  | 增压管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.10.6条 |  |  | 测压管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.10.7条 |  |  | 气密性测量管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.10.8条 |  |  | 通风管线穿墙应采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.10.9条 |  |  | 通风管线不使用应将末端的阀门关闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.10  防烟排烟部件制作与安装

RF1.7.10    防烟排烟部件制作与安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防烟排烟部件制作与安装 | 分部工程名称 |  |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.11.2条 |  | 防火阀和排烟阀应符合规定，具有产品合格证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.11.3条 |  | 防排烟系统柔性短管的制作材料为不燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.11.4条 |  | 防火阀等的安装方向、位置正确。防火阀距墙表面合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.11.5条 |  | 风阀手动或电动操作装置灵活、可靠，阀板关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7.11  防腐与油漆工程

RF1.7.11    防腐与油漆工程等检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 防腐与油漆工程 |  | 分部工程名称 |  | 通风与空调工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.12.2条 |  | 喷、涂油漆的漆膜，应均匀、无堆积等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.12.3条 |  | 涂料的品种及涂层遍数、标记应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.12.4条 |  | 漆膜应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.12.5条 |  | 部件油漆后应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.12.6条 |  | 支（吊、托)架的防腐与油漆应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.12.7条 |  | 油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.8  建筑电气安装工程检验批验收记录

## 1.8.1  电缆线路工程

RF1.8.1    电缆线路工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 电缆线路工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.2.1条 |  |  | 动力、照明线路采用电缆或护套线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.2.2条 |  |  | 防密门、密闭门门框墙上预埋备用管，采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.2.3条 |  |  | 母线不得直接穿过临空墙等；穿过时采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.2.4条 |  |  | 电缆桥架不得直接穿过临空墙等；穿过时采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.2.5条 |  |  | 金属电缆导管必须接地或接零可靠，应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.2.6条 |  |  | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.2.7条 |  |  | 电缆桥架安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.2.8条 |  |  | 桥架内电缆敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.2  导管及线槽敷设工程

RF1.8.2    导管及线槽敷设工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 | 导管及线槽敷设工程 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.3.1条 |  |  | 金属导管和线槽必须接地或接零可靠，应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.3.2条 |  |  | 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和薄壁的钢导管不得套管熔焊连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.3.3条 |  |  | 防爆导管不采用倒扣连接；连接困难时，采用防爆活接头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.3.4条 |  |  | 设置过线盒，盒内不得有接线头。过线盒穿线密封加盖板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.3.5条 |  |  | 防爆波电缆井施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.3.6条 |  |  | 电缆导管、电缆最小允许弯曲半径应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.3.7条 |  |  | 导管埋设深度与工程表面的距离、管卡间的最大距离应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.3.8条 |  |  | 线槽安装牢固，紧固件的螺母在线槽外侧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.3.9条 |  |  | 防爆导管敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.3.10条 |  |  | 绝缘导管敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.3  变压器安装

RF1.8.3    变压器安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 变压器安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.4.1条 |  | 变压器安装位置正确，附件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.4.2条 |  | 接地干线与低压侧中性点直接连接；支架或外壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.4.3条 |  | 传动部分润滑应良好，自动调节应符合技术文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.4.4条 |  | 绝缘件无裂纹等缺陷,外表清洁, 测温仪表指示准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.4.5条 |  | 有滚轮的变压器用能拆卸的制动部件固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.4.6条 |  | 变压器按产品技术文件要求检查器身 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.4  成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装

RF1.8.4    成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 成套配电柜及动力照明配电箱(盘)安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.5.1条 |  | 金属框架等接地可靠；可开启门和接地端子用铜线连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.5.2条 |  | 低压成套配电柜等有电击保护。保护导体应有端子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.5.3条 |  | 绝缘电阻值、馈电线路大于0.5MΩ；二次回路大于1MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.5.4条 |  | 二次回路交流工频耐压试验，应无闪络击穿现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.5.5条 |  | 照明配电箱安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.5.6条 |  | 动力配电箱等不得在防护密闭或密闭墙体上嵌墙暗装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第12.5.7条 |  | 三种通风方式信号装置安裝应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第12.5.8条 |  | 防爆音响信号按钮安裝位置应符合设计要求,防护可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.5.9条 |  | 基础型钢安装允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.5.10条 |  | 应用镀锌螺栓连接，防松零件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.5.11条 |  | 安装垂直度允许偏差应符合规定,成列盘面偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.5.12条 |  | 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.5.13条 |  | 柜、屏、台、箱、盘间配线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.5.14条 |  | 照明配电箱安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.5  开关、插座安装

RF1.8.5    开关、插座安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 开关、插座安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.6.1条 |  | 插座安装应有明显的区别；配套的插头区别使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.6.2条 |  | 插座接线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.6.3条 |  | 特殊情况下插座安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.6.4条 |  | 插座安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.6.5条 |  | 照明开关安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.6  电气照明灯具安装

RF1.8.6    电气照明灯具安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 电气照明灯具安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.7.1条 |  | 灯具的固定应符合规定： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.7.2条 |  | 当灯具为I类灯具时，灯具的外露可导电部分可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.7.3条 |  | 应急照明灯具安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.7.4条 |  | 灯具的外形、灯头及其接线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.7.5条 |  | 应急照明灯具安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.7  接地装置安装

RF1.8.7    接地装置安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 接地装置安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.8.1条 |  | 工程内将导电部分做等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.8.2条 |  | 接地装置的设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.8.3条 |  | 接地装置应设测试点。接地电阻值应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.8.4条 |  | 接地干线埋地深度不应小于1m，采取均压措施或覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.8.5条 |  | 接地模板顶面埋深合格，接地模块间距足够 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.8.6条 |  | 接地极垂直埋入，间距足够。搭接焊搭接长度应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.8.7条 |  | 接地装置的材料最小允许规格、尺寸应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.8.8条 |  | 接地模块集中引线，焊成环路,引出线不少于2处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.8  柴油发电机组安装

RF1.8.8    柴油发电机组安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 柴油发电机组安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.9.1条 |  | 绝缘电阻值应大于0.5MΩ；塑料绝缘电缆无击穿现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.9.2条 |  | 柴油发电机馈电线路的相序与原供电系统的相序一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.9.3条 |  | 发电机工作零线与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.9.4条 |  | 控制柜接线正确，紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.9.5条 |  | 发电机本体和可接近裸露导体接地或接零可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.9.6条 |  | 开关设备等试验合格，机组连续运行12h无故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.9  火灾自动报警装置安装

RF1.8.9    火灾自动报警装置安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 火灾自动报警装置安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.10.1条 |  | 火灾探测器等的型号、安装位置应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.10.2条 |  | 区域报警等控制器的基本功能应符合标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.10.3条 |  | 火灾自动报警系统随时处于完好的运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.10.4条 |  | 火灾探测器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.10.5条 |  | 手动火灾报警按钮安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.10.6条 |  | 火灾报警控制器安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.8.10  火灾事故广播、消防通讯设备安装

RF1.8.10    火灾事故广播、消防通讯设备安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 | 火灾事故广播、消防通讯设备安装 |  | 分部工程名称 |  | 建筑电气安装工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.11.1条 |  | 火灾事故广播等设备的产品质量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.11.2条 |  | 火灾事故广播等设备的功能必须正常，语音必须清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.11.3条 |  | 火灾事故广播设备安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.11.4条 |  | 扬声器安装应位置合理，固定牢固，整齐美观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.9  分项工程质量验收记录

## 1.9.1   分项工程质量验收记录

RF1.9.1    __________分项工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.10  隐蔽工程质量验收记录

## 1.10.1  主体结构隐蔽工程检查验收记录

RF1.10.1    主体结构隐蔽工程检查验收记录表

工程名称：                    建设单位：                图号：

隐蔽部位：                    施工单位：             隐蔽日期：      年     月    日

| 隐蔽检查内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师 核查意见： 核查人： | 试验单、合格证、焊件编号 | 名称或直径 | 出厂合格证编号 | 试验单编号 |

专业技术负责人：	　　　　　　质量检查员：　　　　　　　	填表人：

注：1、本表适用于砼、钢筋、防水等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时，表头填写“验槽”二字，并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。

2、隐蔽部位：

钢筋、砼：防护单元，底板、顶板、梁、柱、墙；

基坑：防护单元或某某轴。

3、隐蔽检查内容：

1.基坑验槽

(1)基坑内地下水、地表水情况及其处理；

(2)基坑开挖尺寸（长度、上、下口宽度、深度）；

(3)遇坑、井、电缆、管道、障碍物等的数量、位置、清除情况；

(4)遇流沙、杂填土等不良地基情况，换土情况；

(5)护坡方法、材料、检查情况。

2.钢筋工程

(1)施工图号、设计变更单编号；

(2)钢筋直径、根数、钢号、间距、保护层、拉结筋、斜向加强筋、门框受力筋、穿梁筋、钢筋代换等。

3.砼工程

(1)砼设计强度等级、浇筑方法；

(2)几何尺寸；外防水做法；

(3)抗压、抗渗试验报告单编号。

## 1.10.2  管道隐蔽工程检查验收记录

RF1.10.2    管道隐蔽工程检查验收记录表

制表日期：  　　年 　　 月 　　 日

工程名称：              　     　     施工单位：                   建设单位：

分项工程名称：                        隐蔽部位：

设计图号：              　     　     管道材质：                   规格：

隐蔽段的划分及数量：                  操作班（组）长：

| 隐 蔽 检 查 情 况 | 位置标记 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标高、坡度、坡向 |  |
|  | 基座、支架 |  |
|  | 管材、阀件材质、接口、接头材质 |  |
|  | 防腐措施 |  |
|  | 保温方式 |  |
|  | 管洞处理 |  |
|  | 试压、灌水试验结果 |  |
|  | 安全距离 |  |
|  | 冲洗吹扫清洗 |  |
| 说 明 或 草 图 |  | 监理工程师核查意见： 核查人： |

专业技术负责人：	　　质检员：	　　　施工员：　　　　　填表人:

注：本表适用于给水排水、通风空调等管道工程。

隐蔽检查情况填写说明：

- 位置标记：给水、排水管平行铺设，水平最小净距500mm；交叉铺设、垂直铺设净距150mm。通常给水管在上；若在下面，必须加套管，套管长度不小于排水管直径的3倍。

- 标高、坡度、坡向：埋深；0.00X 或0.0X

- 管材、阀件材质、接口、接头材质：

法兰：给排水管宜用橡胶垫；
       承插口 ：麻丝填充，水泥或石棉水泥捻口，不得用水泥沙浆抹口。

- 防腐措施：实际做法

- 保温方式：实际做法

- 管洞处理：穿变形缝、防护、密闭墙做法

- 试压、灌水试验结果：无压管做灌水试验，有压管做水压试验

## 1.10.3  电气隐蔽工程检查验收记录

RF1.10.3    电气隐蔽工程检查验收记录表

分项工程名称：　　　　               　                   年　   月　   日

| 单位工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位及图号 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 内 容 及 草 图 |  |  |  |  |  |
| 监理工程师核查意见： |  |  |  | 核查人： 年 月 日 |  |

专业施工技术负责人：	    质量检查员：	       班（组）长：       	 施工员：

注：本表适用于照明管线、通信管线、接地等工程。

检查验收内容：

1、 穿墙管、套管预埋方式、位置、数量；

2、 暗埋电缆规格、型号、埋设方式（套管、铠装电缆）

3、 电缆接地情况（保护、工作、重复接地、保护接零）

## 1.10.4  给水排水管道通水试验记录

RF1.10.4    给水排水管道通水试验记录表

制表日期：      年      月      日

工程名称：                施工单位：                 建设单位：

分项工程名称：            采用设备名称：             监理单位：

通水时间：        年        月        日       时起至       月       日         时止

| 通水情况 |  |  | 情况说明及问题处理： 班（组）长： 主要操作人： |
| --- | --- | --- | --- |
| 通水系统 |  |  |  |
| 通水方法 |  |  |  |
| 供水压力 |  |  |  |
| 总供水点 |  |  |  |
| 通水结果 |  |  |  |
| 监理工程师 核查意见： |  | 核查人： | 项目经理： 专业技术负责人： 专业工长： |

注：排水管灌水试验：埋地排水管，满水15min后，再灌满延续5min，液面不下降为合格。

## 1.10.5  管道系统试压灌水记录

RF1.10.5    管道系统试压灌水记录表

制表日期：      年      月      日

工程名称：                 施工单位：                     建设单位：

分项工程名称：             试压（灌水）系统：             监理单位：

试压灌水部位：             设计图号：

管道材质：                 规格：                         数量：

通水时间：        年        月        日         时起至        月        日         时止

| 通水情况 |  |  | 情况说明及问题处理： 班（组）长： 主要操作人： |
| --- | --- | --- | --- |
| 试压依据 |  |  |  |
| 试压类别 |  |  |  |
| 工作压力 |  |  |  |
| 试验压力 |  |  |  |
| 稳压时间 （水位观察时间） |  |  |  |
| 允许压降 |  |  |  |
| 实际压降 （水位降落（mm）） |  |  |  |
| 灌水高度 |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |
| 监理工程师 核查意见： |  | 核查人： | 项目经理： 专业技术负责人： 专业工长： |

注：给水系统试压

1、工作压力不大于0.6Mpa时，试验压力不小于 0.6Mpa；

2、水压试验时，在10min内压力降不大于0.05Mpa，

然后将试验压力降至工作压力，不漏为合格。

## 1.10.6  排水管道通球试验记录

RF1.10.6    排水管道通球试验记录表

制表日期：      年      月      日

工程名称：               施工单位：                 建设单位：

分项工程名称：             采用设备名称：          监理单位：

通水时间：        年        月       日       时起至       月       日         时止

| 系统部位 |  |  | 管径（mm) |  | 皮球 直径 (mm) | 通球 时间 |  | 通球 结果 | 操 作 人 | 检 验 人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下干管编 号及长度（m) | 立管编号 及长度（m) |  | 起端 | 末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管通球试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道材质及接口形式 |  | 通球方法与记事 班组长： |  |  |  |  | 监理工程师核查意见： 核查人： |  |  |  |  |

项目经理：                     专业技术负责人：                     专业工长：

注：排水管通球试验：皮球直径约为排水管直径的2/3，从起端投入，从集水池中捞出为合格。

## 1.10.7  通风系统风口的风量测定记录

RF1.10.7    通风系统风口的风量测定记录表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 部位（或系统） |  |  |  | 测定时间 |  |  |
| 风口编号 | 实测风量（m3/h) | 设计风量（m3/h) |  | 偏差（％) |  | 备注 |
| 监理工程师查核意见 |  |  | 核查人： |  | 项目经理： 专业技术负责人： 专业工长： |  |

注：系统与风口的风量应经过调整达到平衡，各风口风量实测值与设计值偏差不大于15%。

## 1.10.8  电气接地电阻测试记录

RF1.10.8    电气接地电阻测试记录表

工程名称：	                                     施工单位：

仪表型号：	                                     引下形式：

测试时间：          年          月          日

| 接地类型 | 保护接地 |  |  |  | 重复接地 |  | 接零 |  |  | 测试布置简图 （注明测试点位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 实测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值 |  | 计算值 |  | 实测值 | 计算值 | 实测值 |  | 计算值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计要求： | ≦ Ω |  |  |  | ≦ Ω |  | ≦ Ω |  |  |  |
| 测试结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 签字 |  | 监理工程师 |  | 施工员 |  |  |  | 质检员 |  | 测试（二人） |

# 1.11  分部工程质量验收记录

## 1.11.1  结构分部工程验收记录

RF1.11.1    结构工程分部工程验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 |  | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |
| 1 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 逆作法施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 爆破掘进工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 喷射混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 砌体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 勘查单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  |

注:结构分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 1.11.2  结构分部质量控制资料核查记录

RF1.11.2    结构工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 结构 | 图纸会审、设汁变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工碰报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |
| 8 |  | 主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |
| 9 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 10 |  | 混凝土结构实体强度检测记录 |  |  |  |  |
| 11 |  | 结构实体钢筋保护层厚度检测记录 |  |  |  |  |
| 12 |  | 工程质童事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 年 月 日 总监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.11.3  结构分部功能检测记录

RF1.11.3    结构工程功能检测记录表

| 序号 | 项目 | 质量标准 | 检测结果 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构实体混凝土强度 | 1对混凝土强度的检验，应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。 2同条件养护试件的留置方式和取样数量，应符合下列规定： 1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由监理、施工等各方共同选定； 2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件； 3)同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量确定，不宜少于10组，且不应少于3组； 4)同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并应采取相同的养护方法。 3同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。 4同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值，宜根据当地的气温和养护条件，按下列规定确定： 1)等效养护龄期可按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期，0℃及以下的龄期不计入；等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d； 2)同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）的规定确定后，乘折算系数取用；折算系数宜取1.10，也可根据当地的试验统计结果作适当调整； 3）当同条件养护试件强度的检验结果符合本标准第6.6.5条规定时，混凝土强度应判为合格。 |  | 检查同条件养护试件抗压强度试验报告 |
| 2 | 结构实体钢筋保护层厚度 | 1钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量，应符合下列规定： 1)钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定； 2)对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%； 3)对选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；对选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量1点； 4)对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 2钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定： 1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度 的检验结果应判为合格； 2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格； 3)钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁类构件为+10mm， -7mm；对板类构件为+8mm， -5mm； 4)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本条第3款规定允许偏差的1.5倍。 |  | 钢筋位置 测定仪 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

注:1.在结构分部工程验收前应进行结构实体检验(包括混凝土强度、钢筋保护层厚度的检验)；

2.结构实休检验的范围仅限于涉及安全和防护重要部位,主要包括人防门门框墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙、大跨度梁和顶板；

3.结构实体检验应在监理工程师见证下，由施工项目技术负责人组织实施；

4.当同条件养护试件强度被判为不合格时，应委托具有相应资质的检测机构进行检测。

## 1.11.4  结构分部观感质量检查记录

RF1.11.4    结构工程分部工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 结构 工程 | 混 凝 土 | 露筋 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  |  | 蜂窝 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  |  | 孔洞 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  |  | 缝隙夹渣层 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 砌 体 | 砌筑错缝 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  |  | 砲体接槎 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  |  | 砌体表面质量 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

2.各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

## 1.11.5  孔口防护分部工程验收记录

RF1.11.5    孔口防护工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 |  | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 门框墙制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护门、防护密闭门、密闭门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防爆波活 门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动排气活门、防爆超压排气活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 密闭穿墙管施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平战转换封堵构件施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

注:孔口防护分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 1.11.6  孔口防护分部质量控制资料核查记录

RF1.11.6    孔口防护工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 孔口 防护 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 防护设备出厂合格证书 |  |  |  |  |
| 6 |  | 防护门防密门密闭门使用性能检测记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.11.7  孔口防护分部功能检测记录

RF1.11.7    孔口防护工程功能检测记录表

| 序 号 | 项目 |  |  | 质量标准 | 检测结果 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护门 防密门 密闭门 使用性能 | 门扇启闭力(N) | LH≦2000mm | ≦90 |  | 采用弹簧秤 检查 |
|  |  |  | 2000nun<LH≦5000mm | ≦170 |  |  |
|  |  |  | LH>5000mm | ≦200 |  |  |
| 2 |  | 关锁操纵力(N) | LH≦2000mm | ≦220 |  |  |
|  |  |  | 2000mm<LH ≦5000mm | ≦250 |  |  |
|  |  |  | LH>5000mm | ≦260 |  |  |
| 3 |  | 门扇运动平稳性 | 门扇运动灵活，无卡阻，无异常声响， 平稳可靠 |  |  | 观察检查 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 1.11.8  孔口防护分部观感质量检查记录

RF1.11.8    孔口防护工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 孔口 防护 工程 | 防护门 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 防护密闭门 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 密闭门 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 门框墙 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 防爆波活门 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 防爆超压排气活门、自 动排气活门 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

2.各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件

## 1.11.9  防水分部工程验收记录

RF1.11.9    防水工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 防水混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥砂浆防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 涂料防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卷材防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属板防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 塑料防水板防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 膨润土防水材料防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 止水带防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

## 1.11.10  防水分部质量控制资料核查记录

RF1.11.10    防水工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 防水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程渗漏水检测记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 防水混凝土抗渗等级检测记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、娜工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.11.11  防水分部功能检测记录

RF1.11.11    防水工程功能检测记录表

| 序号 | 项目 | 质量标准 | 检测结果 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水混凝 土抗渗等 级检测 | 1.试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa。 2.混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%〜30%，硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%〜5%。 3.水胶比不得大于0.50，有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45。 4.砂率宜为35%〜40%，泵送时可增至45%。 5.灰砂比宜为1：1.5〜1：2.5。 6.混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%；混凝土中各类材料的总碱量即Na2O当量不得大于3kg/m3。 7.防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在 120mm〜160mm，坍落度每小时损失不应大于20mm，坍落度总损失值不应大于40mm。 |  | 应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在顶板、底板、外墙混凝土浇筑地点 随机取样后制作。连续浇筑混凝土每500m3 应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。 |
| 2 | 工程渗漏水检测 | 应符合设计的防水等级标准要求。 一级：不允许渗水，结构表面无湿渍。 二级：不允许漏水，结构表面可有少量湿渍。 |  | 观察，尺量检查 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

## 1.11.12  防水分部观感质量检查记录

RF1.11.12    防水工程分部观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 防水 工程 | 防水混凝土 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 水泥砂浆防水层 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 涂料防水层 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

2.各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

## 1.11.13  建筑装饰装修分部工程验收记录

RF1.11.13    建筑装饰装修工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | —般抹灰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 涂饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 饰面板(砖）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 整体面层铺设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 板块面层铺设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊顶工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门窗安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

## 1.11.14  建筑装饰装修分部质量控制资料核查记录

RF1.11.14    建筑装饰装修工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 建筑 装饰 装修 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 装饰装修质量检测记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.11.15  建筑装饰装修分部功能检测记录

RF1.11.15    装饰装修工程功能检测记录表

| 项目 |  | 质量标准 | 检测结果 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰 装修 质量 检测 | 饰面板（砖） 安装 | 饰面板后置埋件的现场拉拔力符合使用要求 |  | 手扳检查，检查现场拉拔检测报告、 隐蔽工程验收记录和施工记录 |
|  |  | 饰面砖样板件的粘结能力符合使 用要求 |  | 检查样板件粘结强度检测报告和施工记录 |
|  | 板块地 面铺设 | 板块面层所采用的天然石材、人造板材、预制板块以及胶粘剂、胶结料、涂料等材料符合使用要求 |  | 检查材料合格证明及环保资料 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

## 1.11.16  建筑装饰装修分部观感质量检查记录

RF1.11.16    装饰装修分部工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 装饰装修 工程 | 抹灰 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 涂饰 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 饰面板(砖） |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 地面面层 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 门窗 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 室内观感 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

2.各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件

## 1.11.17  给排水分部工程验收记录

RF1.11.17    给排水工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 给水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 给水管道附件及卫生器具给水配件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 给水附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 洗消器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 污水集水池施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 污水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 灭火器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

## 1.11.18  给排水分部质量控制资料核查记录

RF1.11.18    给排水工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 给水 排水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 拖蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 5 |  | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 排水管道通球试验记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.11.19  给排水分部功能检测记录

RF1.11.19    给水排水工程功能检测记录表

| 序号 | 项目 | 质量标准及检验方法 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管道通水试验 | 1.工作压力不大于0.6MPa的给水管道工程，其试验压力不应小于0.6MPa。生活饮用水和生产、消防合用的管道，试验压力应为工作压力的1.5倍，但不得超过1.0MPa。 2.水压试验时，在1Omin内压力降不大于0.02MPa，然后将试验压力降至工作压力，作外观检查，以不漏为合格(工作压力大于 0.6MPa不可按此要求进行)。 |  |
| 2 | 排水管道通球试验 | 1.埋地的排水管道在隐蔽前应做灌水试验，灌水髙度应不低于室内地面高度。满水15min后，再灌满延续5min，液面不下降为合格。 2.在工程竣工验收前应对所有的排水管做通球试验。皮球直径是排水管直径的2/ 3，皮球从起始端投入，灌水后从污水集水池中捞出为合格。 |  |
| ## 结论： ## 施工单位项目负责人： 总监理工程师： ## 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |

## 1.11.20  给排水分部观感质量检查记录

RF1.11.20    给水排水分部工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 给水排水工程 | 管道坡度 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 接口 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 支架 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 卫生器具 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 配件 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 地漏 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  | 阀门 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

2.各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

## 1.11.21  通风与空调分部工程验收记录

RF1.11.21    通风与空调工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 金属风管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 无机玻璃钢风管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通风部件制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 风管及部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 滤尘器、过滤吸收器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 密闭阀门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消声设备制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通风机空调机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风管线安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防烟排烟部件制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防腐与油漆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 1.11.22  通风与空调分部质量控制资料核查记录

RF1.11.22    通风与空调工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 通风 与空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 5 |  | 通风、空调系统测试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.11.23  通风与空调分部功能检测记录

RF1.11.23    通风与空调工程功能检测记录表

| 项目 | 质量标准 | 检测结果 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风、空调系统测试 | 测定系统总风量、风压及风机转速，实测总风量值与设计值对比，偏差不得大于10%；各风口风量实测值与设计值对比，偏差不得 大于15%。 |  | 用风速计、转速表检测 |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |

## 1.11.24  通风与空调分部观感质量检查记录

RF1.11.24    通风与空调分部工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 通风 与空 调工 程 | 通风管道 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 通风管线 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 风口 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 风阀 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 密闭阀门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 滤尘器、过滤吸收器 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  | 通风机 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

2.各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

## 1.11.25  建筑电气安装分部工程验收记录

RF1.11.25    建筑电气安装工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 电缆线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 导管及线槽敷设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 变庄器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成套配电柜及 动力照明配电箱(盘)安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开关、插座安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气照明灯具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 柴油发电机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 火灾自动报警装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 火灾事故广播、消防通讯设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

## 1.11.26  建筑电气安装分部质量控制资料核查记录

RF1.11.26    建筑电气安装工程分部质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 建筑 电气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 6 |  | 接地电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## .11.27  建筑电气安装分部功能检测记录

RF1.11.27    建筑电气安装工程功能检测记录表

| 项目 |  | 质量标准 | 检测结果 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻测试 | 保护接地 | 防止因绝缘损坏而造成触电危险，将电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接，应接地的部分包括电机、变压器及其他电器金属底层和外壳；电气设备的传动装置；配电装置的金属或钢筋混凝土框架；配电、控制、保护用的盘 (台、箱)的框架；交、直流电力电缆的接线盒、终端盒的金属外壳和电缆的金属护层、电缆支架、穿线的钢管等。接地引下线可选用工程的金属结构(墙、柱、顶板、底板等)、混凝土结构内部的钢筋和单独引下线。 |  | 用万用表、兆欧表、接地电阻测试仪检测 |
|  | 工作接地 | 保证设备的安全运行，在电力系统中使某些点接地，接地引下线可选用工程的金属结构(墙、柱、顶板、底板等)、混凝土结构内部的钢筋和单独引下线。 |  |  |
|  | 重复接地 | 将零线上的一点或多点与大地进行再一次的连接，接地引下线可选用工程的金属结构(墙、柱、顶板、底板等)、混凝土结构内部的钢筋和单独引下线。 |  |  |
|  | 保护接零 | 电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与零线相连 接，应接零的部分包括电机、变压器及其他电器金属底层和外壳；电气设备的传动装置；配电装置的金属或钢筋混凝土 框架；配电、控制、保护用的盘(台、箱)的框架；交、直流电力电缆的接线盒、终端盒的金属外壳和电缆的金属护层、电缆支架、穿线的钢管等。接地引下线可选用工程的金属结构 (墙、柱、顶板、底板等)、混凝土结构内部的钢筋和单独引下线。 |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |

## 1.11.28  建筑电气安装分部观感质量检查记录

RF1.11.28    建筑电气安装分部工程观感质量检查记录表

| 1 | 建筑 电气 安装 工程 | 线路敷设 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 配电箱(盘） |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 开关、插座 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 接地 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 柴油发电机组 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
|  |  |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |

注：1.质量评价为“差”的项目，应进行返修；

- 各分部观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

# 1.12  单位工程质量竣工验收记录

## 1.12.1  单位工程质量竣工验收记录

RF1.12.1    单位工程质量竣工验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 验收记录 |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 分部工程验收 |  | 共 分部，经查符合标准及设计规 定 分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经核查符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 功能检测 |  | 共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项，经返修处理符合要求的 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  |  | 勘察单位 |  |
|  | (公章） 项目负责人 年 月 日 | (公章) 总监理工程师 年 月 日 |  | (公章) 项目负责人 年 月 日 |  | (公章） 项目负责人 年 月 日 |  |  | (公章） 项目负责人 年 月 日 |  |

注:单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

## 1.12.2  单位工程质量控制资料核查记录

RF1.12.2    单位工程质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  | 核査 意见 | 核查人 |  | 核查 意见 | 核查人 |
| 1 | 结构 | 图纸会审、设汁变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 混凝土结构实体强度检测记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 结构实体钢筋保护层厚度检测记录 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 孔口 防护 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防护设备出厂合格证书 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防护门防密门密闭门使用性能检测记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程渗漏水检测记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防水混凝土抗渗等级检测记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 装饰 装修 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 装饰装修质量检测记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水 排水 | 图纸会审、计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 拖蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 排水管道通球试验记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风 与空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 通风、空调系统测试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑 电气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 年 月 日 总监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

## 1.12.3  单位工程功能检测记录

RF1.12.3    单位工程功能检测记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检测项目 |  | 份数 核查意见 | 核查意见 |  | 核查结果 | 核查人 |
| 1 | 结构工程 | 结构实体混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 结构实体钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 孔口防 护工程 | 防护门防密门密闭门使用性能 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水工程 | 工程渗漏水 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 防水混凝土抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑装饰 装修工程 | 装饰装修质量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水 | 给水管道通水雛 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 排水管道通球碰 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与 空调 | 通风、空调系统测试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气 | 接地电阻测试 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:抽査项目由验收组协商确定。

## 1.12.4  单位工程观感质量检查记录

RF1.12.4    单位工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 抽查质量状况 |  | 质量评价 |
| 1 | 结构 工程 | 混 凝 土 |  | 露筋 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  |  |  | 蜂窝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  |  |  | 孔洞 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  |  |  | 缝隙夹渣层 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 砌 体 |  | 砌筑错缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  |  |  | 砲体接槎 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  |  |  | 砌体表面质量 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 孔口 防护 工程 | 防护门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 防护密闭门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 密闭门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 门框墙 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 防爆波活门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 防爆超压排气活门、自 动排气活门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 防水 工程 | 防水混凝土 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 水泥砂浆防水层 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 涂料防水层 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 装饰 装修 工程 | 抹灰 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 涂饰 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 饰面板(砖） |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 地面面层 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 门窗 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 室内观感 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 给水排水工程 | 管道坡度 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 接口 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 支架 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 卫生器具 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 配件 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 地漏 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  | 阀门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 通风 与空 调工 程 | 通风管道 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 通风管线 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 风口 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 风阀 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 密闭阀门 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 6 |  | 滤尘器、过滤吸收器 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 7 |  | 通风机 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 1 | 建筑 电气 安装 工程 | 线路敷设 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 2 |  | 配电箱(盘） |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 3 |  | 开关、插座 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 4 |  | 接地 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 5 |  | 柴油发电机组 |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
|  |  |  |  |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第二章  工程质量评价

# 2.1  施工现场质量保证条件评分

## 2.1.1  施工现场质量保证条件评分

RF2.1.1    施工现场质量保证条件评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检査项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 施工现 场质量 管理及 质量责 任制度 |  | 现场組织机构、质保体系,材料、设备进场验收制度、抽 样检验制度，岗位 责任制及奖罚制度 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工操作标准及质量验收规范 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织册、施工方案 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量目标及措施 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 施工现场质量保证条件评分=X10 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.2  分部工程功能检测评分

## 2.2.1  结构工程

RF2.2.1    结构工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检査项目 |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 结构实体混凝土强度 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 结构实体钢筋保护层厚度 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 结构工程功能检测评分=x 30 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.2  孔口防护工程

RF2.2.2    孔口防护工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得 分 |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |  |
| 1 | 防护门防密门密闭门使用性能 |  | 门扇启闭力(N) |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 关锁操纵力(N) |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 门扇运动平稳性 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 孔口防护工程功能检测评分= x30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.3  防水工程

RF2.2.3    防水工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检査日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 防水混凝土抗渗等级检测 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程渗漏水检测 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值40分。 应得分合计： 实得分合计： 防水工程功能检测评分=x40= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.4  装饰装修工程

RF2.2.4    装饰装修工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 装饰装修质量检测 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 装饰装修工程功能检测评分 =x20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.5  给水排水工程

RF2.2.5    给水排水工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |  |
| 1 | 给水管道通水试验 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排水管道通球试验 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 给水排水工程功能检测评分=x30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.6  通风与空调工程

RF2.2.6    通风与空调工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 通风、空调系统测试 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 通风与空调工程功能检测评分 = X30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.7  建筑电气安装工程

RF2.2.7    建筑电气安裝工程功能检测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  | 实得 分 | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 70% |  |  |
| 1 | 接地电阻测试 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 建筑电气安装工程功能检测评分= X30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.3  分部工程质量记录评分

## 2.3.1  结构工程

RF2.3.1    结构工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检査日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  | 应得 分 | 判定结果 |  |  |  | 实得 分 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 土方 |  | 施工 记录 | 验槽、钎探施工记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土 |  | 材料 合格 证及 进场 验收 记录 | 砂、碎(卵)石、掺合料、水泥、 钢筋、外加剂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预制构件合格证(出厂检验报告）及进场验收记录 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工 记录 | 预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝施工记录 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工 试验 | 混凝土配合比试验报告 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土试件强度试验报告 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值25分。 应得分合计： 实得分合计： 结构工程质量记录评分=x 25 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.2  孔口防护工程

RF2.3.2    孔口防护工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检査日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检査项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料合格 证及进场 验收 记录 |  | 建筑材料及商品混凝土、外加 剂坐产合格证（出广检验报 告)、进场验收记录，水泥、钢筋复试报告 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护设备合格证明(出厂检验报告）及进场验收记录 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 |  | 混凝土施工记录 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护门防密门密闭门使用性能检测报告 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 孔口防护工程功能检测评分= x30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.3  防水工程

RF2.3.3    防水工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 材料合格 证及进场 验收记录 |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 防水层施工及质量验收记录 |  | 4O |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 防水混凝土配合比试验报告 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 防水工程质量记录评分=x30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.4  装饰装修工程

RF2.3.4    装饰装修工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 材料合 格证、进 场验收 记录 |  | 装饰装修、节能保温材料合格证、进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有环境质量要求的材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 |  | 节能工程施工记录 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 |  | 有防水要求的房间地面蓄水试验记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有关胶料配合比试验单 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 装饰装修工程质量记录评分= x20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.5  给水排水工程

RF2.3.5    给水排水工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 材料合 格证、 进场验 收记录 | 材料及配件出厂合格证及进场 验收记录 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器具及设备出厂合格证及进场 验收记录 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 | 主要管道施工及管道穿墙安装 施工记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补偿器预拉伸记录 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水管道冲洗记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验批、分项、分部工程质量验 收记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 | 阀门安装前强度和严密性试验 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水、排水通水、通球试验 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵安装试运转 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 给水排水工程质量记录评分= x30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.6  通风与空调工程

RF2.3.6    通风与空调工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料、设备 出厂合格证 及进场验收 记录 |  | 材料、风管及部件出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表、设备出厂合格证及进场验收记录 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工记录 |  | 风管及部件加工制作记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管系统安装记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀、防排烟阀等安装记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备(含水泵、风机、空气处理设备、空调机组等)安装记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工试验 |  | 空调水系统阀门安装前试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备单机试运转及调试 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀、排烟阀（口)启闭联动试验 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 通风与空调工程质量记录评分= X30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3.7  建筑电气安装工程

RF2.3.7    建筑电气安装工程质量记录评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 材料设备合 格证、进场 验收记录 | 材料及元件出厂合格证及 进场验收记录 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备及器具出厂合格证及 进场验收记录 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工 记录 | 电气装置安装施工记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 试验 | 导线、设备、元件、器具绝 缘电阻测试记录 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气装置空载和负荷运行试验记录 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值30分。 应得分合计： 实得分合计： 建筑电气安装工程质量记录评分= X30= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.4  分部工程尺寸偏差实测评分

## 2.4.1  结构工程

RF2.4.1    结构工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 |  | 基底标高 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑长度 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑宽度 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混 凝 土 | 钢 筋 |  | 受力钢筋 保护层厚度 | 柱、梁 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混 凝 土 |  | 轴线位置 | 独立基础 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙、柱、梁 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 | 层高 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全髙 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌 体 | 轴线位移 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体表面平整度 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 査 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 结构工程尺寸偏差实测评分=x20 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.2  孔口防护工程

RF2.4.2    孔口防护工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 应得 分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |
| 1 | 防护门防 密门密闭 门门框墙 制作 |  | 孔宽度 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔高度 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔对角线长度 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门框垂直度 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护门防 密门密闭 门安装 |  | 门宽度 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门高度 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门对角线长度 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门扇与门框贴合面间隙 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值15分。 应得分合计： 实得分合计： 孔口防护工程尺寸偏差实测评分=xl5= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.3  防水工程

RF2.4.3    防水工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 防水混凝土结构厚度 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卷材防水层卷材搭接宽度 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑料防水板搭接宽度 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 检 査 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 防水工程尺寸偏差实测评分=x10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.4  装饰装修工程

RF2.4.4    装饰装修工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 抹灰工程 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗工程 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 整体面层 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 板块面层 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 检 査 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 装饰装修工程尺寸偏差实测评分= x10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.5  给水排水工程

RF2.4.5    给水排水工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检査项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 给水、排水管道坡度 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 箱式消火栓安装位置 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卫生器具安装位置 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 给水排水工程尺寸偏差实测评分=x10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.6  通风与空调工程

RF2.4.6    通风与空调工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 风管安装 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风口安装 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 过滤吸收器安装 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 滤尘器安装 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 密闭阀门安装 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风机安装 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 通风与空调工程尺寸偏差实测评分= X10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4.7  建筑电气安装工程

RF2.4.7    建筑电气安装工程尺寸偏差实测评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 同一场所成排灯具中心线偏差 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 同一场所的同一墙面，开关、插座面板的高度差 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 建筑电气安装工程尺寸偏差实测评分= X10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.5  分部工程观感质量评分

## 2.5.1  结构工程

RF2.5.1    结构工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 混凝 土 | 露筋 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蜂窝 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 孔洞 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缝隙夹渣层 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌体 | 砲筑错缝 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体接槎 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体表面质量 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值15分。 应得分合计： 实得分合计： 结构工程观感质量评分= x 15 = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5.2  孔口防护工程

RF2.5.2    孔口防护工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检査日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 防护门 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护密闭门 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 密闭门 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门框墙 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防爆波活门 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防爆超压排气活门、自动排气活门 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 査 结 果 | 权重值15分。 应得分合计： 实得分合计： 孔口防护工程质量评分=xl5= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5.3  防水工程

RF2.5.3    防水工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |
| 1 | 防水混凝土 |  | 露筋 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蜂窝 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂缝 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥砂浆防水层 |  | 与基层粘贴质量 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空鼓 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裂纹 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起砂 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 麻面 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 涂料防水层 |  | 与基层粘贴质量 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱皮 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 流淌 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鼓泡 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 露胎 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 折皱 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值10分。 应得分合计： 实得分合计： 防水工程观感质量评分=x10= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5.4  装饰装修工程

RF2.5.4    装饰装修工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检査项目 |  |  |  | 应得 分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 抹灰 |  | 表面、护角、阴阳角、分格 缝、滴水线 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 涂饰 |  | 分色规矩、色泽协调 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 饰面板(砖） |  | 表面质量、排砖、勾缝嵌缝、 细部 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面面层 |  | 表面、分格缝、图案、有排水 要求的地面的坡度 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门窗 |  | 固定、配件、位置、构造、密 封等 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室内观感 |  | 面砖、涂料、饰物、线条及不 同做法的交接过渡 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 査 结 果 | 权重值40分。 应得分合计： 实得分合计： 装饰装修工程尺寸偏差实测评分= x40= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5.5  给水排水工程

RF2.5.5    给水排水工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 管道坡度、接口、支架 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卫生器具 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配件 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地漏 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀门 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 给水排水工程鹏质量评分=x20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5.6  通风与空调工程

RF2.5.6    通风与空调工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |
| 1 | 通风管道 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管线 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 风口、风阀 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 密闭阀门 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 滤尘器、过滤吸收器 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风机 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 通风与空调工程观感质量评分= X20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5.7  建筑电气安装工程

RF2.5.7    建筑电气安装工程观感质量评分表

| 工程名称 |  |  | 施工阶段 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 评价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 100% | 85% |  | 70% |  |  |  |
| 1 | 线路敷设 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱(盘） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开关、插座 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柴油发电机组 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 | 权重值20分。 应得分合计： 实得分合计： 建筑电气安装工程观感质量评分= X20= 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.6  工程主体结构质量评价

## 2.6.1  工程主体结构质量评价

RF2.6.1    工程主体结构质量评价表

| 序号 | 评价项目 | 结构工程 评价得分 |  | 孔口防护工程 评价得分 |  | 防水工程 评价得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 2 | 功能检测 | 30 |  | 30 |  | 40 |  |  |
| 3 | 质量记录 | 25 |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差 | 20 |  | 15 |  | 10 |  |  |
| 5 | 观感质量 | 15 |  | 15 |  | 10 |  |  |
| 6 | 合计 | (100) |  | (100) |  | (100) |  |  |
| 7 | 各分部权重 值实得分 | A=评价得分 x0.33= |  | B=评价得分 x0.3= |  | C=评价得分 x0.05= |  |  |
| 工程主体结构评价得分（P结） 工程特色加分（H） P结 = +H = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.7  单位工程质量综合评价

## 2.7.1  单位工程质量综合评价

RF2.7.1    单位工程质量综合评价表

| 序 号 | 评价 项目 | 结构工程评价得分 |  | 孔口防护工程评价 得分 |  | 防水工程评价得分 |  | 建筑装饰装修工程得分 |  | 给水排水 工程评价 得分 |  | 通风与空 调工程评 价得分 |  | 建筑电气 安装工程 评价得分 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 | 应 得 分 | 实 得 分 |  |
| 1 | 施工现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 2 | 功能检测 | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 3 | 质量记录 | 25 |  | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差 | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 5 | 观感质量 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 40 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 6 | 合计 | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  | (100) |  |  |
| 7 | 各分部权重实得分 | A=评价得 分X0.33= |  | B=评价得 分X0.3= |  | C=评价得 分X0.05= |  | D=评价得 分X0.05= |  | E=评价得 分X0.07= |  | F=评价得 分X0.11= |  | G=评价得 分X0.09= |  |  |
| 8 | 单位工程质量评价得分(P竣): 工程特色加分(H): P竣 = A+B+C+D+E+F+G+H = 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |