UDC

中华人民共和国行业标准         RF

P                            RFJ  01-2014

人民防空工程设备设施标志和着色标准

Standard for sign and painting the equipments and facilities of

civil air defence works

2014-09-28  发布                            2015-01-01  实施

国家人民防空办公室  发布

中华人民共和国行业标准

人民防空工程设备设施标志和着色标准

Standard for sign and painting the equipments and facilities of

civil air defence works

RFJ 01-2014

主编单位：总参工程兵第四设计研究院

北   京  市   民   防   局

批准部门：国 家 人 民 防 空 办 公 室

施行日期：2 0 1 5年0 1月0 1日

中国人民解放军第1205工厂

2014    北京

关于颁布《人民防空工程设备设施标志和着色标准》的通知

国人防[2014] 422号

各军区人民防空办公室，各省、自治区、直辖市人民防空办公室（民防局、民防办），中央直属机关、中央国家机关人民防空办公室：

《人民防空工程设备设施标志和着色标准》已通过审查，现批准为人民防空行业标准，编号为RFJ01-2014，自2015年1月1号起施行。各地要结合实际，健全和完善人防工程建设标准化体系，切实加强人防工程科学化，规范化管理。

该标准由国家人民防空办公室管理，总参工程兵国防工程设计研究所负责解释。

国家人民防空办公室

2014年9月28日

前    言

根据国家人民防空办公室下达的任务，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.标志构成与分类；3.标志规定； 4.着色规定等。

本标准由国家人民防空办公室管理，总参工程兵第四设计研究院负责具体内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如有意见或建议，请寄送至总参工程兵第四设计研究院（地址：北京市海淀区太平路24号；邮编：100850）。

本标准主编单位：总参工程兵第四设计研究院

北京市民防局

本标准主要起草人：陈杰、韦红、罗辉斌、陈宝旭、张想柏、田川平、李研、李国繁、顾渭建

本标准主要审查人：张光明、郭砚平、王建强、徐胜、张亮、王渝、王厚刚、王林森、朱传珍

目    次

1  总则……………………………………………………………………………………………1

2  标志构成与分类………………………………………………………………………………2

2.1  标志构成…………………………………………………………………………………2

2.2  标志分类…………………………………………………………………………………2

3  标志规定………………………………………………………………………………………3

3.1  工程设备…………………………………………………………………………………3

3.2  工程设施…………………………………………………………………………………8

4  着色规定……………………………………………………………………………………22

本标准用词说明…………………………………………………………………………………24

引用标准名录……………………………………………………………………………25

Contents

1  General Provisions ………………………………………………………………………………1

2  The Category and the Classification of Signs ……………………………………………………2

2.1 The Category of Signs …………………………………………………………………………………2

2.2 The Classification of Signs ……………………………………………………………………2

3  Requirements of Signs ……………………………………………………………………3

3.1  Signs Requirements for Equipments ………………………………………………3

3.2  Signs Requirements for Facilities ………………………………………………8

4  Requirements of Painting ……………………………………………………………………………22

Explanation of Wording in This Standard …………………………………………………………………24

Normative Standards ……………………………………………………………………………25

- 1  总则

- 1.0.1  为了有效贯彻执行人民防空工程建设方针，统一人民防空工程设备设施标志和着色规则，保证工程质量和安全使用，提高工程维护管理效率，做到安全适用、技术先进、清晰简明，制订本标准。

- 1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建人民防空工程设备设施的标志和着色。

- 1.0.3  人民防空工程设备设施的标志和着色，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 标志构成与分类

- 2.1  标志构成

- 2.1.1 人民防空工程设备设施标志由边框、颜色、图形符号或文字等构成，用以表达与设备设施的使用和安全等有关的信息。

2.1.2 人民防空工程设备设施标志的颜色应符合《建筑颜色的表示方法》GB/T 18922和《中国建筑色卡》GSB 16-1517的规定。

  - 标志分类

- 标志按主题内容分为工程设备标志、工程设施标志。

- 2.2.1  工程设备标志

- 工程设备标志分为防护防化设备标志，通风空调设备标志，给排水、供暖及供油设备标志和电气设备标志等。

- 2.2.1.1  防护防化设备标志包括：防护密闭门、密闭门、电磁屏蔽门，门式防爆波活门、非门式防爆波活门、超压排气活门、密闭阀门、油网滤尘器、丙种射线报警器、口部毒剂报警器、口部洗消机、空气放射性监测仪、滤毒器、过滤吸收器、人员洗消装置、风量测控装置、毒剂监测仪、生氧装置、空气质量检测仪、氡监测仪、空气净化装置和核生化控制中心的设备等标志。

- 2.2.1.2  通风空调设备标志包括：通风机、空调机组、冷风机组、移动式除湿机、电加热器和蝶形阀、光圈阀等标志。

- 2.2.1.3  给排水、供暖及供油设备标志包括：水泵、油泵、锅炉、油罐、油箱、电热水器、开水器、热交换器和机械过滤器等标志。

- 2.2.1.4  电气设备标志包括：柴油发电机组、消烟降温装置、空气压缩机、发电机控制屏、并车屏、变压器，电瓶车，高压开关柜、低压开关柜、配电箱（含战时插座箱），UPS电源、打印机、计算机、显示器、监视器、电视机和摄像机等标志。

- 2.2.2  工程设施标志

- 工程设施标志分为内部设施标志和外部设施标志。

- 2.2.2.1  内部设施标志包括：工程口部，工程分区，巷道，办公休息房间、作战室、会议室，设备房间（中央控制室、通风机房、空调机房、水泵间、电站、配电室、防化值班室、防化化验室、防化器材贮藏室等），公共房间（餐厅、厨房、开水间、淋浴间、洗漱间、医务室、吸烟室、垃圾间、卫生间等），水封井、水封通道、油管接头井、阀门井、防爆波井、集水井（池）、电缆井，进风道、排风道、送风道、回风道、排烟道、扩散室、除尘器室、滤毒室、洗消间、消音室、检查口（门），机械用水库、混合水库、生活水库、污水库、冷却水库（池）、柴油库、汽油库，进风管道、排风管道、送风管道、回风管道、燃烧空气进气管道、排烟管道，给水管道、排水管道、冷冻水管道、冷却水管道、供暖管道、燃油管道、压缩空气管道和电缆等标志。

- 2.2.2.2  外部设施标志包括：防爆波化粪池、普通化粪池、给水防爆波井、排水防爆波井、建筑排水防爆波井、排水消波井、给水阀门井、泄水阀门井、电力电缆接头井、通信电缆接头井、油管接头井、污水排放口、排水跌落井，给水管道、排水管道、热水管道、供油管道、电缆和口部用房、工程名称等标志。

- 3  标志规定

- 3.1  工程设备

- 3.1.1  防护防化设备

- 3.1.1.1  防护门、防护密闭门、密闭门、电磁屏蔽门、门式防爆波活门

- 此类设备标注闭锁把手、手轮的开关方向箭形和“开”“关”字样，无闭锁装置或原设备出厂时有此类标志的均不再标注。

开关指示箭形标注于闭锁把手端转动的同侧方向或手轮的正上方，“开”“关”字样标注于箭头前方，且在同一垂直线或水平线上，文字、图形符号的颜色均为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），字体为国标黑体，见图3.1.1-1。

- 开关指示箭形标志位置示例见图3.1.1-2，标注时圆心O1应与把手轴心重合，根据门的面积和标注位置大小，选择适当型号的箭形标注，其尺寸应按表3.1.1-1的规定确定。当门较大时，也可按比例适当放大。

- 箭形绘制方法：以O1为圆心，r为半径画弧，在圆弧上取60°弧长AB，点A做为箭尖；过O1、B画直线，以B为中心取线段CD=a做为箭尾宽度；分别以A、C为圆心，以r为半径画弧交于点O2；分别以A、D为圆心，以r为半径画弧交于点O3；分别以O2、O3为圆心，以r为半径画弧AC、AD。以B为圆心，以d为半径画弧，交弧AB于点E，连接CE、DE。以A为圆心，以c为半径画弧，交弧AB于点F，过O1、F画直线交弧AD、AC于G、H；以弦AF为角平分线，以A为顶点做∠A=40°，在∠A上取AI=AJ=b，连接IG、JH。箭尾间隔10°，对称做出另一箭体，见图3.1.1-3。

- 此类设备宜在其明显部位标注设备编号、型号、生产厂家名称，标注样式、要求应符合3.1.1.2条1～3的规定。

- 图3.1.1-1  开关指示箭形示例

- 图3.1.1-2  开关指示箭形标志位置示例

a                                        b

- 图3.1.1-3  开关指示箭形标志尺寸示例

- 表3.1.1-1  开关指示箭形标志型号与外形尺寸表       单位：mm

| 型号 | r | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 220 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| Ⅱ | 180 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Ⅲ | 120 | 20 | 22 | 16 | 16.5 |

- 3.1.1.2  非门式防爆波活门、超压排气活门、密闭阀门、油网滤尘器、丙种射线报警器、口部毒剂报警器、口部洗消机、空气放射性监测仪、滤毒器、过滤吸收器、人员洗消装置、风量测控装置、毒剂监测仪、生氧装置、空气质量检测仪、氡监测仪、空气净化装置、核生化控制中心。

- 此类设备应标注其编号，设备编号应按工程竣工图上的设备编号标注，所有符号均标注于设备主体易见的适当位置；文字、图形符号的颜色均应为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），字体为国标黑体,字体高度为外圆半径R1，见图3.1.1-4，图3.1.1-5。同种设备编号的位置、大小同一工程应一致。

- 根据设备和标注位置面积的大小，可选择适当型号的编号标注，其尺寸应按表3.1.1-2

的规定确定。当设备较大时，可按比例适当放大。

- 此类设备宜在其明显部位标注设备型号、生产厂家名称，字体为国标黑体，颜色为绿色，字体高度为编号外圆半径R1。

- 图3.1.1-4  设备编号标志示例                    图3.1.1-5  设备编号标志尺寸示例

- 表3.1.1-2  编号标志型号与尺寸表               单位：mm

| 型号 | R1 | R2 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 75 | 69 |
| Ⅱ | 50 | 46 |
| Ⅲ | 25 | 22 |

- 3.1.2  通风空调设备

- 3.1.2.1  通风机、空调机组、冷风机组、移动式除湿机、电加热器

- 应在设备主体易见的适当位置标注设备编号，设备编号的样式、要求应符合3.1.1.2 中1、2的规定。

- 通风机应标明通风机的用途名称，如“进风机”、“排风机”等，标注于设备编号下方20mm处，中心对齐，字体为国标黑体，颜色均应为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），字体高度为编号外圆半径R1，见图3.1.2-1。

进风机

- 图3.1.2-1  通风机标志示例

- 3.1.2.2  蝶形阀、光圈阀

- 蝶形阀应标注开关方向指示箭形和“开”“关”字样。文字、图形符号的颜色均为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），字体为国标黑体，文字高度为箭头长度的0.8倍。

- 根据设备和标注位置面积的大小，可选择适当型号的箭形标注。

- 标注光圈阀开关标志时，宜将箭形标志绘制在法兰盘侧面。也可根据设备情况，将箭形沿通风机机体或风管圆周表面绘制，开关箭形示例见图3.1.2-2，标志尺寸示例见图3.1.2-3。根据管道外形尺寸选择适当型号的箭形标志，其尺寸应按表3.1.2的规定确定。

开

关

开

关

开

关

- 图3.1.2-2  蝶形阀开关指示箭形示例        图3.1.2-3  蝶形阀开关指示箭形标志尺寸示例

- 表3.1.2  蝶形阀开关箭形标志型号与管道外形尺寸         单位：mm

| 型号 | 管道外形尺寸 | r | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | L＞500 | 480 | 20 | 150 |
| Ⅱ | 400＜L≤500 | 360 | 15 | 110 |
| Ⅲ | 300≤L≤400 | 240 | 10 | 75 |
| 注：表中的L为圆形风管的半径或矩形风管的高。 |  |  |  |  |

- 3.1.2.3  通风方式显示装置

- 在通风机房、防化值班室、电站、配电室、水泵间、指挥室、会议室、主通道密闭段等处设置通风方式显示装置。

- 通风方式显示装置宜制作成三格灯箱式。清洁式通风标注文字“清洁”，底色为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161）；滤毒式通风标注文字“滤毒”，底色为中国颜色体系标号（颜色编码）0.6GY8/8.8（1101）；隔绝式通风标注文字“隔绝”，底色为中国颜色体系标号（颜色编码）6.9R4/11.6（1085）。文字颜色宜为中国颜色体系标号N2.75，字体为国标黑体，字号大小适当，同一工程应一致。

- 通风方式显示装置示例见图3.1.2-4，标志尺寸示例见图3.1.2-5,单位为mm。也可根

据通道或房间大小，按比例缩放制作。

- 通风方式显示装置也可制作成电子显示屏显示三种通风方式，清洁式通风显示文字“清

洁”，文字颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161）；滤毒式通风显示文字“滤毒”，文字颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）0.6GY8/8.8（1101）；隔绝式通风显示文字“隔绝”，文字颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）6.9R4/11.6（1085）。

- 图3.1.2-4  通风方式显示装置示例

- 图3.1.2-5  通风方式显示装置尺寸示例

    - 给排水、供暖及供油设备

水泵、油泵、锅炉、油罐、油箱、电热水器、开水器、热交换器和机械过滤器等在设备主体适当位置标注设备编号，设备编号的样式、要求应符合3.1.1.2中 1、2的规定。

- 3.1.4  电气设备

- 3.1.4.1  柴油发电机组、消烟降温装置、空气压缩机、发电机控制屏、并车屏、变压器

- 在设备主体适当位置标注设备编号，设备编号的样式、要求应符合3.1.1.2 中1、2的规定。

- 3.1.4.2  电瓶车

- 在车体右前端的适当位置标注设备编号，设备编号的样式、要求应符合3.1.1.2中 1、2的规定。

- 3.1.4.3  高压开关柜、低压开关柜、配电箱（含战时插座箱）

- 在设备的主体易见位置标注设备编号, 设备编号的样式、要求应符合3.1.1.2 中1、2的规定。

- 在开关柜的开关（闸刀）手柄或开关柜适当位置设置“设备在运行”或“禁止合闸”警示牌，见图3.1.4-1；警示牌尺寸示例见图3.1.4-2，单位为mm，也可根据需要按比例缩放制作。

- “设备在运行”文字颜色为

a                                         b

- 图3.1.4-1  开关柜开关警示牌标志示例

- 图3.1.4-2  开关柜开关警示牌尺寸示例

- 3.1.4.4  UPS电源、打印机、计算机、显示器、监视器、电视机、摄像机

- 在设备主体适当位置标注设备编号，设备编号的样式、要求应符合3.1.1.2 中1、2的规定。根据设备大小，设备编号可按比例缩放制作，但编号尺寸不宜小于100mm2。

- 3.2  工程设施

- 3.2.1  内部设施

- 工程内部设施编号、名称采用标志牌标注，标志牌材质可选择金属板或塑料板制作，同一工程应一致。

- 标志牌上设施编号、名称文字颜色宜为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161）；工程内公共场所及相关设施标志牌应符合国家标准《公共信息导向系统  导向要素的设计原则与要求  第2部分：位置标志》GB/T 20501.2的有关规定，宜同时标注图形符号，图形标志颜色宜选用为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161）、或N2.75。

- 标志牌底色为白色或载体本色时应确保底色与文字颜色、图形标志颜色之间具有足够的对比度。

- 3.2.1.1  工程口部

- 应按工程竣工图上的标识用标志牌标注口部名称。

- 口部标志牌宜固定于工程口部第一道防护密闭门上方，标志牌下沿距门边缘上方（或门贴脸上沿）200mm；因受条件限制不便安装时，可固定于通道侧墙适当位置，标志牌下沿距地面高度宜为1700mm，见图3.2.1-2。

- 标志牌尺寸示例见图3.2.1-3，单位为mm。当工程通道跨度较大时，标志牌尺寸可按比例适当放大。

- 图3.2.1-2  工程口部标志牌位置示例

- 图3.2.1-3  工程口部标志牌尺寸示例

- 3.2.1.2  工程分区

- 应按工程竣工图上的标识用标志牌标注区号名称。

- 区号标志牌宜用吊链悬挂于工程分区线处的通道拱顶（顶棚）中央，标志牌下沿距地面高度宜不小于2200mm，见图3.2.1-4。

- 当通道拱顶（顶棚）较低或受其他条件限制不易设置时，区号标志牌可固定于通道侧

墙，标志牌样式见图3.2.1-5，标志牌下沿距地面高度不宜小于l700mm，并在标志牌上标注指示方向的箭头符号，见图3.2.1-6；标志牌尺寸示例见图3.2.1-7，单位为mm。当工程通道跨度较大时，标志牌尺寸可按比例适当放大，设置高度适当提高。

- 图3.2.1-4  工程分区标志牌位置示例

- 图3.2.1-5  工程分区标志牌示例

- 图3.2.1-6  指示方向箭头示例

- 图3.2.1-7  工程分区标志牌尺寸示例

- 3.2.1.3  巷道

- 应按工程竣工图上的编号用标志牌标注其编号。

- 巷道标志牌固定于巷道口正中上方，标志牌下沿距巷道口上沿50mm；因受条件限制不便安装时，也可固定于巷道左侧墙上，标志牌下沿距地面高度为l700mm，标志牌右侧沿距巷道左边线为200mm，见图3.2.1-8。如起拱线低于1850mm，安装于起拱线以下50mm处。

- 标志牌尺寸示例见图3.2.1-3，单位为mm。

- 图3.2.1-8  巷道标志牌位置示例

- 3.2.1.4  办公休息房间、作战室、会议室

- 应按工程竣工图上的编号用标志牌标注其编号，同时制作嵌名框，用于标注房间名称或人员姓名。

- 编号标志牌固定于门扇正中，双扇门固定于左侧门扇正中，编号标志牌上沿距门扇上沿150mm。

- 在编号标志牌正下方设置嵌名框，嵌名框上沿距编号标志牌下沿50mm，见图3.2.1-9。

- 编号标志牌尺寸示例见图3.2.1-10，单位为mm。嵌名框尺寸示例见图3.2.1-11，单位为mm，嵌名框尺寸大小也可根据需要适当调整。

1-20

- 图3.2.1-9  房间标志牌位置示例

- 图3.2.1-10  房间编号标志牌尺寸示例            图3.2.1-11  房间嵌名框尺寸示例

- 3.2.1.5  设备房间

- 应按工程竣工图上的编号用标志牌标注其编号，用标志牌标注房间名称。

- 编号标志牌固定于门扇正中，双扇门固定于左侧门扇正中，编号标志牌上沿距门扇上沿200mm。

- 房间名称标志牌固定于门框上方，标志牌下沿距门框（或门贴脸）上沿200mm。因受条件限制不便安装时，也可固定于门框右侧，距门框外侧200mm，标志牌上沿和编号标志牌上沿平齐，见图3.2.1-12。

- 房间名称标志牌尺寸示例见图3.2.1-13，单位为mm。

- 图3.2.1-12  设备房间标志牌位置示例

- 图3.2.1-13  设备房间名称标志牌尺寸示例

- 3.2.1.6  公共房间

- 应按工程竣工图上的编号用标志牌标注其编号，用标志牌标注房间名称。

- 编号标志牌固定于门扇正中，双扇门固定于左侧门扇正中，标志牌上沿距门扇上沿150mm，见图3.2.1-14。编号标志牌尺寸示例见图3.2.1-10，单位为mm。

- 在编号标志牌正下方设置房间名称标志牌，标志牌样式见图13c。房间名称标志牌上沿距编号标志牌下沿50mm，见图3.2.1-14。房间名称标志牌尺寸示例见图3.2.1-13。

- 图3.2.1-14  卫生间标志位置示例

- 3.2.1.7  水封井、水封通道、油管接头井、阀门井、防爆波井、集水井（池）、电缆井

- 此类设施用标志牌标注设施名称，见图3.2.1-15。

- 标志牌固定在近于设施一侧墙面，标志牌下沿距地面高度宜为500mm。

- 设施名称标志牌尺寸示例见3.2.1-13，单位为mm。

- 图3.2.1-15  水封井标志示例

- 3.2.1.8  进风道、排风道、送风道、回风道、排烟道、扩散室、除尘器室、滤毒室、油除尘器室、消音室、空调机房、检查口（门）

- 此类设施用标志牌标注设施名称,见图3.2.1-16。

- 标志牌固定于进入设施的检查口或密闭门等的上部或侧面适当位置。

- 设施名称标志牌尺寸示例见3.2.1-13，单位为mm。

- 图3.2.1-16  进风道标志示例

- 3.2.1.9  机械水库、混合水库、生活水库、污水库、冷却水库(池)、柴油库、汽油库

- 此类设施标注用标志牌标注设施名称、容量。

- 标志牌设置于水库、油库墙体上易见的适当部位，容量数值标注于名称下方15mm处，见图3.2.1-17。

- 设施名称标志牌尺寸示例见图3.2.1-18，宜取a＝150mm，b＝300mm，当标注位置面积较大时，标志牌尺寸可按比例适当加大。

- 图3.2.1-17  生活水库标志示例

- 图3.2.1-18  水库标志尺寸示例

- 3.2.1.10  进风管道、排风管道、送风管道、回风管道、燃烧空气进气管道、排烟管道

- 此类设施标注管道内介质流向指示箭形，标志标注于管道侧面或底部中央易见部位，沿管道轴线每隔lOm标注一处，分支和转向处应标注，特殊情况可做适当调整。

- 在箭体中部用文字标明管道类别名称，如：“进风”、“排风”、“送风”、“回风”、“进气”、“排烟”等，文字及图形符号均为绿色，字体为国标黑体，以进风管为例见图3.2.1-19、图3.2.1-20。

- 管道指示箭形标志根据设备大小和标注位置的面积，可选择适当型号的箭形标注，其尺寸应按表3.2.1-1的规定确定。

进风

进风

a                                          b

- 图3.2.1-19  进风管指示箭形标志示例

进风

进风

a                                          b

- 图3.2.1-20  进风管指示箭形标志尺寸示例

- 表3.2.1-1  管道指示箭形标志型号与管道外形尺寸表    单位：mm

| 型号 | 管道外形尺寸 | a | b | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | L＞500 | 400 | 120 | 22 |
| Ⅱ | L≤500 | 300 | 80 | 14 |
| 注：表中的L为圆形风管的半径，矩形风管的宽或高。 |  |  |  |  |

- 3.2.1.11  给水管道、排水管道、冷冻水管道、冷却水管道、供暖管道、燃油管道、压缩空气管道

- 此类设施标注管道内介质流向指示箭形，标志标注于管道易见的适当部位，沿管道轴线每隔lOm标注一处，分支和转向处应标注，特殊情况可做适当调整，见图3.2.1-21。

- 除了冷凝水管道、给水管道指示箭形标志颜色为为中国颜色体系标号（颜色编码）1.3P9/1（0471）外，其它管道指示箭形标志颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161）。管道指示箭形标志尺寸示例见图3.2.1-22，根据设备大小和标注位置的面积，可选择适当型号的箭形标注，其尺寸应按表3.1.2-2的规定确定。

- 图3.2.1-21  管道指示箭形标志示例

- 图3.2.1-22  管道指示箭形标志尺寸示例

- 表3.2.1-2  管道指示箭形标志型号与管道公称直径对照表        单位：mm

| 型号 | 管道公称直径 | a | b | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ＞50 | 220 | 60 | 11 |
| Ⅱ | 25～50 | 160 | 42 | 8 |
| Ⅲ | ≤25 | 130 | 32 | 6 |

- 3.2.1.12  电缆

- 此设施只设置电缆标志牌，电缆标志牌悬挂于电缆的两个终端头。

- 标注内容为：规格型号、电压等级、电缆走向（去向和来向）、电缆长度和工程竣工图中的电缆编号等，示例见图3.2.1-23；电缆标志牌上文字、符号的颜色均为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），字体为国标黑体。

- 电缆标志牌尺寸示例见图3.2.1-24，单位为mm。

规格型号:

XLQ-3×35+1×16

电压等级:400V

电缆走向:

去2号空调室

电缆长度:

111.5m

电缆编号:D-P14

- 图3.2.1-23  电缆标志牌示例

- 图3.2.1-24  电缆标志牌尺寸示例

- 3.2.2  外部设施

- 3.2.2.1  防爆波化粪池、普通化粪池、给水防爆波井、排水防爆波井、建筑排水防爆波井、排水消波井、给水阀门井、泄水阀门井、电力电缆接头井、通信电缆接头井、油管接头井、污水排放口、排水跌落井

- 此类外部设施均采用地埋标桩形式标注。

- 标桩采用石材或钢筋混凝土制作，设施符号位于标桩图框中央，线条宽度为12mm，字体为国标黑体，符号、线条及字母均凹于图框平面8mm～l2mm。

- 标桩外表面为材质本色，标桩图框表面为白色，图框内符号的颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），应按表3.2.2-1的规定确定。

- 标桩尺寸、埋深及埋设位置见图3.2.2-1、图3.2.2-2，单位为mm。特殊情况，埋设位置可作适当调整，但应在标桩适当位置用绿色字符注明设施的位置及埋深。

- 表3.2.2-1  防爆波化粪池等符号示例                                       单位：mm

| 序号 | 设施名称 | 标志符号及外形尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆波化粪池 |  |
| 2 | 普通化粪池 |  |
| 3 | 给水防爆波井 |  |
| 4 | 排水防爆波井 |  |
| 5 | 建筑排水防爆波井 |  |
| 6 | 排水消波井 |  |
| 7 | 给水阀门井 |  |

续表3.2.2-1

| 序号 | 设施名称 | 标志符号及外形尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 泄水阀门井 |  |
| 9 | 电缆井 |  |
| 10 | 通信电缆井 |  |
| 11 | 油管接头井 |  |
| 12 | 污水排放口 |  |
| 13 | 排水跌落井 |  |

- 图3.2.2-1  标桩外形尺寸及埋深尺寸示例

a                          b                       c

图3.2.2-2  标桩埋设位置示例

- 3.2.2.2  给水管道、排水管道、热水管道、供油管道、电缆

- 工程外部地埋管线的标志均采用地埋标桩形式标注。

- 标桩用石材或钢筋混凝土制作，标志符号位于标桩图框中央，线条宽度为l2mm，字体为国标黑体，符号、线条及字母均凹于图框平面8mm～12mm。

标桩外表面为材质本色，标桩图框表面为颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）1.3P9/1（0471），图框内符号的颜色为中国颜色体系标号（颜色编码）1.9G7/6.8（1161），见表3.2.2-2。

- 直线地埋管道、电缆的标桩均应设在管道、电缆的顶部轴线上（表3.2.2-2中只给出了管线右转向符号，设置时可根据具体情况将符号改为其镜像），距工程口部500m以内的标桩其间距不大于50m。距工程口部500m以外的管道标桩间距为l00m，电缆标桩间距为200m，地埋管道、电缆的分支和转弯处应设置标桩。

- 标桩上的箭头指示应与管道和电缆走向、转向、转角相同，见图3.2.2-3，单位为mm。工程禁区外标桩埋深比禁区内的标桩埋深增加500mm，其底部增设横担。

- 标桩尺寸、埋深及埋设位置见图3.2.1-25、图3.2.1-26。特殊情况，埋设位置可作适当调整，但应在标桩适当位置用绿色字符注明设施的位置及埋深。

- 表3.2.2-2  给水管道、排水管道、热水管道、供油管道、电缆标志符号示例   单位：mm

| 序号 | 设施名称 | 管线走向标志符号及外形尺寸 | 管线转向标志符号及外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管道 | S | S |
| 2 | 排水管道 | P | P |
| 3 | 热水管道 | R | R |
| 4 | 供油管道 | U | U |
| 5 | 强电电缆 | DD | D |
| 6 | 通信电缆 | TDDD | TD |

- 图3.2.2-3  管线转角标桩埋设位置示例

- 3.2.2.3  口部用房

- 口部用房应按工程竣工图上的编号用标志牌标注其编号，文字、标志牌颜色等宜按3.2.1规定执行。见图3.2.2-4，单位为mm。

- 标志牌宜固定于工程出入口门洞上方，标志牌下沿距门头上方（或门贴脸上沿）50mm；因受条件限制不便安装时，可固定于入口处墙面适当位置，标志牌下沿距地面高度宜为1700mm，参见图3.2.1-2。

甲 01

- 图3.2.2-4  口部用房编号标志示例

- 3.2.2.4  工程名称

- 除有保密要求的工程外，应按工程竣工图上的名称用标志牌标注其名称，标志牌尺寸按图3.2.1-3规定执行。

- 名称文字、标志牌颜色等宜按3.2.1规定执行。

- 标志牌宜固定于工程主要出入口门洞上方，标志牌下沿距门头上方（或门贴脸上沿）200mm；因受条件限制不便安装时，可固定于入口处外墙面适当位置，标志牌下沿距地面高度宜为1700mm，参见图3.2.1-2。

- 4 着色规定

4.0.1人民防空工程设备设施着色的颜色应符合《建筑颜色的表示方法》GB/T 18922和《中国建筑色卡》GSB 16-1517的规定。

4.0.2人民防空工程设备设施着色规定应按表4.0.1执行。

表4.0.1  人民防空工程设备设施着色规定

| 序 号 | 中国颜色体系标号 （颜色编码） | 设 备 设 施 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防护系统 | 通风空调系统 | 给水排水、供暖 及供油系统 | 电气系统 |
| 1 | N8.25 （银灰） | 防护密闭门 密闭门 自动排气活门 悬摆活门 压板活门 过滤器 | 排风管 手（电）动阀门 通风机及电动机 冷凝器 贮液器 制冷压缩机 | 水泵及电动机 电热水器 热水器外保温层 明装钢制水箱 电动阀门 冷却进回水管 | 柴油机组冷却水箱 储气瓶 空压机 机油冷却器 配电盘（柜、箱） 降压启动器 电动机 |
| 2 | N5.25 （中灰） | 检查门把手 防护门把手 密闭门把手 门边框 铰页 防护门 滤毒进风管道 | 防潮门把手 进排风帽 金属机座、机架 取样管 | 油泵 | 柴油发电机组 金属机座 变压器 油罐（箱） 工程外排烟管 |
| 3 | 8.1Y8.5/8 （0104） （黄色） | 密闭屏蔽门 | 进风管 卧式蒸发器 冷冻供水管 固定式空调箱 百叶窗及送风口 增压管 循环风管 防潮门 检查门 |  |  |
| 4 | 10Y8.5/7.6 （0014） （浅黄） |  | 制冷压缩机吸入管道 冷冻机回水管 冷热交换器 回风管道 低压吸气阀门帽 | 机油管道 | L1(A)相 直流负极 |

续表4.0.1

| 序 号 | 中国颜色体系标号 （颜色编码） | 设 备 设 施 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防护系统 | 通风空调系统 | 给水排水、供暖 及供油系统 | 电气系统 |
| 5 | 6.9R4/11.6 （1085） （朱红） |  | 高压排气阀帽 插板阀拉手 | 消火栓 消防给水管 消防水泵 | L3(C)相 直流正极 柴油机排烟管 高温部件 |
| 6 | 8.1G5.5/7.6 （1176） （艳绿） |  | 冷凝水管 | 明装给水金属管 | L2(B)相 直流负极 |
| 7 | 7.5YR9/2 （1451） （） |  | 压缩机排气管 | 散热器 热水、供暖金属管 |  |
| 8 | N2.75 （黑色） |  | 压缩机靠背轮 | 排水金属管 管道阀门阀体 水、油泵金属座 地沟盖板 | 零线接地扁铁 排烟管阀门体 电缆 电缆支架 |
| 9 | 1.3P9/1 （0471） （珍珠白） |  | 进风管道 | 洗消管道 |  |
| 10 | 出 厂 色 | 滤尘器 滤毒器 过滤吸收器 | 氧气再生装置 消氢器 镀锌部件 | 锅炉 电热水器镀件 复合管 不锈钢管 | 油开关 线槽 电缆桥架 电梯 |
| 注：1 本表未列出的设备设施可参照相似设备设施的着色规定着色。 2 土建工程按设计着色不变。 3 新增设备设施宜按此规定订货。 |  |  |  |  |  |

- 本标准用词说明

- 1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1）表示很严格，非这样做不可的：

- 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

- 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

- 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 4）表示有选择，在一定条件可以这样做的，采用“可”。

- 2 本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第2部分：位置标志》GB/T 20501.2

2 《建筑颜色的表示方法》GB/T 18922

3 《中国建筑色卡》GSB 16-1517