人防工程设备设施平时安装项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 安装要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防护设备及土建工程 |  |  |
| 1 | 各类固定门槛防护密闭门、密闭门 | 与工程同步施工并安装到位 |  |
| 2 | 活门槛防护密闭门、密闭门 | 与工程同步施工并安装到位 |  |
| 3 | 防爆波活门 | 与工程同步施工并安装到位 |  |
| 4 | 平时各出入口各种人防封堵构件 | 封堵框预埋，封堵构件制作购置后编号就近堆放人防构件室。 |  |
| 5 | 相邻防护单元间封堵构件 | 封堵框预埋，封堵构件制作购置后编号就近堆放人防构件室。 |  |
| 6 | 平时通风竖井封堵构件 | 封堵框预埋，封堵构件制作购置后编号就近堆放人防构件室。 |  |
| 7 | 通风采光窗封堵构件 | 封堵框预埋，封堵构件制作购置后编号就近堆放人防构件室。 |  |
| 8 | 平时通风口封堵构件 | 封堵框预埋，封堵构件制作购置后编号就近堆放人防构件室。 |  |
| 9 | 后加柱 | 预埋件同步施工，后加柱制作或购置后编号就近堆放人防构件室 |  |
| 二 | 通风设备 |  |  |
| 1 | 战时进、排风机 | 战时购置安装 | 一等人员掩蔽、专业队、救护站工程平时购置安装到位 |
| 2 | 除尘滤毒设备 | 平时购置安装到位，战时拆封 |  |
| 3 | 专供战时使用的内部进、排风风管 | 战时购置安装 |  |
| 4 | 工程口部进、排风风管（包括至进排风机段） | 平时安装到位 | 一等人员掩蔽、专业队、救护站工程平时全部安装到位 |
| 5 | 口部手电动密闭阀门 | 平时购置安装到位 |  |
| 6 | 自动排气活门 | 平时购置安装到位 |  |
| 7 | 测压装置 | 平时购置安装到位 |  |
| 8 | 救护站调温调湿，恒温恒湿空调机组 | 战时购置安装 | 进出机组的风管，部件等按图平时施工到位。 |
| 三 | 给排水设备 |  |  |
| 1 | 防爆波地漏、金属清扫口 | 与工程同步施工到位 |  |
| 2 | 战时给、排水引入管 | 平时与室外市政管网接通，引入室内，做好标记。 | 一等人员掩蔽、专业队、救护站，电站工程按战时施工图平时全部施工到位。 |
| 3 | 口部冲洗水管及冲洗水龙头 | 平时安装到位 |  |
| 4 | 染毒井排出管及阀门 | 排出管接至室外检查井，在染毒井上方留置阀门接口。 |  |
| 5 | 战时贮水箱（油箱）及增压设备 | 战时购置安装 | 一等人员掩蔽、专业队、救护站、人防电站工程按战时施工图平时全部施工到位。 |
| 6 | 防护闸阀 | 与工程同步施工到位 |  |
| 7 | 穿人防墙孔洞防护密闭处理 | 平时施工到位 |  |
| 四 | 电气设备 |  |  |
| 1 | 穿人防墙电缆、电线孔洞 | 平时临时封堵密封处理 |  |
| 2 | 三种通风方式的管线 | 线管平时敷设，导线及设备战时施工到位。 |  |
| 3 | 防化值班室各类预埋管 | 平时预埋到位 |  |
| 4 | 发电机组 | 发电机基础平时施工到位，发电机战时购置安装 |  |
| 5 | 发电机房除发动机组的附属设备、管线 | 平时安装 |  |
| 6 | 防护区和非防护区间的短路保护装置 | 平时安装 |  |

无锡市人防质监站

二Ｏ一六年六月

注：其他未注明部分按具体设计文件实施。